新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		1060904S			計畫 主辦機關	(未填:3.76.44.96)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府教育處			查核日期	108 年 09 月 26 日
標案名稱		新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣立竹東國民中學			專案管理 單位
設計單位		北院建築師事務所	監造單位	北院建築師事務所	承包商	力佑國際營造股份有限公司
發包預算		130,186(千元)			契約金額	130,186(千元) 變更設計後： 133,336千元
工程概要		消防管線申報中。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年08月止： 一、工程累計進度：預定 92.23％；實際 86.62％； 二、經費累計支用：預定 122,976千元；實際 116,549千元。 三、目前進行 1.A區二次廁所施做 2.A區室內泥做施做 3.A區外牆面飾材施做 4.B區室內泥做施做 5.A區車道施做
查核 委員		外聘：陳興來、廖萬里 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	107 年 03 月 07 日至 108 年 06 月 19 日 變更後至108 年 09 月 09 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：已辦理38次工程督導，缺失並已改善。 二、監造單位：(1)建築師親自執行趕工督導，且承諾即日起每週到現場檢討趕工計畫。(2) 主要檢驗停留點，包括室內、外裝修粉刷前之平整度查驗、天花板鋪設前之吊架等查驗等，確實執行。 三、承攬廠商：(1)派遣副總經理親自督導趕工進度，且對於進度改善之要求正面回應。(2) 混凝土牆面不平整及地下室牆面滲水等之改善措施，符合需求。(3) 牆面粉刷及抿石子工項之自主檢查確實。 四、施工品質：(1)混凝土牆面之粉刷平整，收邊粉刷符合品質要求。(2) 牆面及柱面抿石子平整度、石料分佈均勻度、勾縫與邊縫等，整體上符合品質要求。(3)外牆磁磚鋪貼之平整度及勾縫線形良好。(4)屋頂瓦之鋪設平整度及收邊，符合設計。(5)室外階梯基底之噴凝土護坡施作符合要求。 六、材料設備檢驗與管制：屋瓦之檢驗項目及檢驗品質符合設計要求。
缺 點	1.主辦機關：(1)施工進度落後已超過10%，仍維持雙週開一次協調會及雙月督導一次，工程督導不符合需求。(2)工程進度落後已達可停止估驗程度，仍持續按月估驗及撥款，請檢討。 (4.01.99) 2.監造單位：前次施工查核要求檢測目視似有預拱度不足之主梁，僅有一支主梁有檢測紀錄，其餘混凝土梁無檢測紀錄，請補正。 (4.02.03.04) 3.監造單位：屋頂瓦鋪設時未照設計圖應逐瓦釘入固定釘，卻容許廠商鋪設後再釘入，不符合施工程序要求，請檢討。 (4.02.03.05) 4.承攬廠商：未充分落實自主檢查，屋頂瓦鋪設時應逐瓦釘入固定釘，請補正。 (4.03.04) 5.承攬廠商：對於前次施工查核要求檢測似有預拱度不足之主梁，無逐支主梁拱度檢測紀錄，請補正。 (4.03.99) 6.會議室混凝土蜂窩與觀景台左側翼牆混凝土蜂窩未處理請確實修補改善。 (5.01.01) 7.會議室混凝土表面殘留模板與鐵件未清除。 (5.01.04) 8.B工區水箱外牆之主筋有偏位致間距不符情形。 (5.02.02) 9.滯洪池鋼筋混凝土殘渣未清除。 (5.02.11) 10.滯洪池模板施作混凝土屑(殘渣)未清理。 (5.03.02) 11.部分混凝土樓版有收裂縫及泌水情形，應確實修補改善。 (5.07.01.07) 12.(1)屋頂瓦未逐瓦釘入固定釘而有鬆動情形。(2)A工區三樓一根抿石子柱的割縫處稍有未呈垂直線型情形及有鐵件，因位於明顯走道之處，應改善。 (5.07.01.99) 13.預鑄混凝土溝渠之接合榫密合度不足，應填縫改善；且於溝牆上開孔做為吊孔，補孔時應先移除PVC塑膠管並將孔緣打毛後填補混凝土補孔。 (5.07.02.99) 14.臨時照明未妥善固定，請即刻改善。 (5.07.04.99) 15.消防水管焊接處防銹未處理，請確實修補改善。 (5.07.07.01) 16.屋頂施工之安全護欄與2F外牆施工架防墜設施不足。 (5.14.01.01) 17.混凝土拌合車於工區外緣澆置混凝土時之交通與行人安全維護之督導不足。 (5.14.12.02) 18.雖然於全面趕工階段，現場堆置之材料仍應適當整理妥善堆置或覆蓋。 (5.14.99) 19.承攬廠商：施工進度持續落後之進度改善措施未見明顯成效。 (扣1點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．新舊建物走廊銜接處，因建物沉陷量不等情形，施作現場未分離，尚有部分連結，建議建物新舊分離，伸縮縫應再行處理。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：73分； 強度：81分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(力佑國際營造股份有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(北院建築師事務所 ): 扣 0 點。 廠商總計扣點數 1 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)