新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 107-G201-0201-0413-2 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣五峰鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 內政部營建署 | 查核日期 | 108 年 10 月 15 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣五峰鄉市街景觀風貌型塑及街道管線整理改善計畫 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 志佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 32,902(千元) | 契約金額 | 32,000(千元) |
| 工程概要 | 景觀.管溝.道路工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年10月9日止： 一、工程累計進度：預定 60.77％；實際 64.97％； 二、經費累計支用：預定 17,700千元；實際 18,000千元。 三、目前進行 景觀工程.地坪工程 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、楊國湘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 12 月 28 日至 108 年 08 月 30 日 變更後至108 年 11 月 24 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：有督導機制，且有6次督導紀錄，值得嘉許。 二、監造單位：技師督導8次，認真負責。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員每月督導，認真負責。(2)施工進度管理尚稱良好較預定超前。 四、施工品質：(1)施工進度管理尚稱良好較預定超前。(2)專任工程人員每月督導，認真負責。 五、材料設備檢驗與管制：大部分材料已送檢驗。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)簡報格式不符需求應即改正。(2)尚未有工程款之估驗經費支付應加速趕辦，以提升預算之達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：工程抽查紀錄表未細分檢驗停留點或隨機抽查，抽查不落實，請改善。 (4.02.01.06) 3.監造單位：工程材料設備送審管制總表與規定格式不符，請改善。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造報表未詳列主辦機關督導之指示事項，請改善。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品管組織人員未詳列其執掌內容，請補正。 (4.03.02.02) 6.承攬廠商：混凝土坍度品質管理標準與實驗室不一致，請釐清。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：施工日誌未詳列主辦機關督導指示事項，請補正。 (4.03.03) 8.承攬廠商：自主檢查表查驗結果未詳列正確的量化數據，請補正。 (4.03.04) 9.階梯混凝土完成面有收縮裂縫，請加以改善。 (5.01.02) 10.集水井施築缺鍍鋅格框基座埋設，請加以改善。 (5.07.01.05) 11.路燈基座未平整並且未留設洩水槽。 (5.07.02.15) 12.完成之意象圖騰黑色壓條及相鄰抿石子圓型(黑色壓條)圖樣有染上其他顏色尚未清除，請加以改善。 (5.07.02.99) 13.工程告示牌內，其完工日期未修正，未填列地方配合之經費欄位，請加以修正。 (5.09.08) 14.路燈未標示接地工程之規格及尺寸。 (5.10.07.02) 15.現場遺留部分銅絲應移除避免刺傷。 (5.14.06.01) 16.工區週邊標線、標誌等安全防護措施不完善。 (5.15.11) 17.工地防災措施不足影響防災應變功能，請加以改善。 (5.17.03) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．預留埋設之供給管線共6管，可容納約18~24條電纜，結果實需只有5個納管單位，顯然當初的預估不夠精確，應改善。 2．本工程設計未顧及身障人士之需求，應檢討改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．階梯兩旁增設灑草粒覆稻草毯之植生及碎石裝袋之邊坡保護工，顯有不符現況實際需求，浪費資源，因原有兩旁之緩坡表面既有植被生長良好。另裸露垂直坡面卻沒有加以保護措施，顯然有設計不周延之虞。 2．如果為減少雨水沖刷，可上端坡面實際有道路交叉處施築導水矮牆，將水引至兩旁明溝宣洩，即可達到其效果，既經濟又簡易可行。 3．階梯一處水溝排水井入口處，應裝設欄污鐵網。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |