新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1060845 | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署北區工程處 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 10 月 05 日 |
| 標案名稱 | 竹北市縣政九路南段人行道改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 擎鋒營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,621(千元) | 契約金額 | 3,820(千元) |
| 工程概要 | 改善人行道400公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年10月04日止： 一、工程累計進度：預定 17.66％；實際 22.22％； 二、經費累計支用：預定 458千元；實際 573千元。 三、目前進行 工區開挖整地 |
| 查核 委員 | 外聘：趙修美、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 09 月 04 日至 108 年 11 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)監造計畫在開工前核定，可提供施工廠商訂定施工計畫及品質計畫。(2) 契約內職工安全衛生管理費，已依可量化及不可量化方式編列。 二、監造單位：(1)監造計畫之施工抽查標準、施工作業流程及抽查紀錄表，均有訂定工項一覽表。(2)各工項抽查紀錄表，有檢附相關佐證相片。(3) 監造人員熟悉施作工項內容及施工情形。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員定期至工地督導並填寫督察表，督察工項亦依工程特性修正並檢附現場相片。(2)施工廠商派駐現場人員熟悉施工內容。(3)材料設備送審管制總表及自主檢查表皆依監造計畫製作，符合規定。(4)施工日報記載完整，符合現場實需。 四、施工品質：(1)人行道地磚拆除後，以黑色防護網覆蓋，可降低灰塵飛揚。(2) 已施作完成之人行道預鑄緣石，高程平順且線形平直。(3)既有排水溝有適當保護。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料送審所檢附之試驗報告日期，均在開工前二年，符合實務需求，如：混凝土抗壓強度試驗報告、壓花地坪材料試驗報告。(2)材料檢驗依規定檢驗，相關紀錄並經判定，符合規定。 六、安全衛生：定期召開「安全衛生教育訓練」，讓工班人員了解工地之安全措施，且進入工區前宣導危害告知，符合規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦機關督導頻率可再加強。 (4.01.04) 2.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督與施工廠商執行之工項名稱，略有不同，請調整。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定材料品質抽查標準。(2)未訂定「預鑄路緣石工程」之抽查標準、作業流程及抽查紀錄表。 (4.02.01.01) 4.監造單位：施工抽查作業，未落實執行；(1)施工抽查紀錄表，抽查標準部分未訂定量化值、容許誤差值。(2)隨機抽查頻率不足，請加以修正。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造報表之安衛檢查，未以打勾方式填寫。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：品質計畫內之工項名稱，與監造計畫及契約詳細表之工項，略有不同，請加以整合。 (4.03.02) 7.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)各工項自主檢查表，未檢附施作過程之佐證相片。(2) 材料進場自主檢查表之檢查項目，缺少「材料是否已送審」及「出廠證明或出貨單」。(3)模板工程自主檢查表針對施工中檢查項目有關「契約要求標準」及「實際檢查情形」皆未量化，亦未見允差值。 (4.03.04) 8.承攬廠商：安衛及環保：(1)安衛未落實逐日檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。請加強。(2) 工班進場前未辦理「工具箱會議」及宣導「危害告知」。(3)未填寫颱風後之「防災檢查表」。 (4.03.14.03) 9.點焊鋼絲網表面浮锈嚴重，未處理。 (5.02.11) 10.現場模板垂直支撐採鋼筋施作，水平繫條以鐵線綁紮，不符規定。 (5.03.04) 11.拆除原有人行道地磚後之土壤，尚存留混凝土塊等廢棄物，請加以清理。 (5.05.04) 12.已打除之混凝土塊隨意堆置，部分混入回填材，未妥當處置如：材料堆置、廢棄物清理…等。 (5.05.09) 13.道路轉角處之行動不便者坡道，高程及排水方式請再檢視，以避免產生積水。 (5.07.01.10) 14.人行步道上現有各單位之人手孔高程未見配合昇降作業，請改善。 (5.07.02.99) 15.現場開挖植栽槽區，既有喬木根系已露出，明顯高於日後完成面，未見妥適保護；另亦未獲知設計廠商明確說明改善方式。 (5.07.13.99) 16.工地現場拌合機具及粗砂等材料堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 17.材料送審文件，未檢附「材料規範比較表」，較為不足，如：壓花地坪材料、鋼絲網。 (5.10.99) 18.未逐日填寫工地安全衛生自動檢查表，請補正。 (5.14.04) 19.施工現場交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：(1)轉角處之施工圍籬，未裝設夜間照明燈。(2)路緣石旁雖設置交通錐以為警示，但缺少警示帶，較為不足。 (5.14.07) 20.本工程開挖破壞路燈電力管線部分，未妥善處理，有安全疑慮，需立即改善。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．需依規定完成營建廢棄物處置或申請(如廢棄物及剩餘土石方，尚未向主管機關申請許可)，請儘速辦理。 2．本工程地坪種植「類地毯草」，但類地毯草生長快速，未來維護管理不易，可考量種植「台北草或假儉草」。 3．人行道壓花地坪之收邊材為「洗石子」，但洗石子之粒石較易脫落，建議採用「抿石子」。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：74分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．各項材料施工界面建議繪製施工圖，以利收頭平順美觀。 2．現行植栽問題建議尋求專業人員協助解決。 3．工地密度試驗合格後，始施作後續工項，以確保品質；另回填級配之「夯實」，施工過程請拍攝相片，以為佐證。 4．人行道壓花地坪，每20公尺設伸縮縫一處，請再考量縮減距離，以符實需。 5．人行道沿線住家、商家及工廠之出入口地坪，施作方式請先與對方協商後，再進行施作，較為周延。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |