新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		1060845			計畫 主辦機關	內政部營建署北區工程處
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	108 年 10 月 05 日
標案名稱		竹北市縣政九路南段人行道改善工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣竹北市公所			專案管理 單位
設計單位		夆睿工程顧問有限公司	監造單位	夆睿工程顧問有限公司	承包商	擎鋒營造有限公司
發包預算		4,621(千元)			契約金額	3,820(千元)
工程概要		改善人行道400公尺
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年10月04日止： 一、工程累計進度：預定 17.66％；實際 22.22％； 二、經費累計支用：預定 458千元；實際 573千元。 三、目前進行 工區開挖整地
查核 委員		外聘：趙修美、謝立 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 09 月 04 日至 108 年 11 月 15 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)監造計畫在開工前核定，可提供施工廠商訂定施工計畫及品質計畫。(2) 契約內職工安全衛生管理費，已依可量化及不可量化方式編列。 二、監造單位：(1)監造計畫之施工抽查標準、施工作業流程及抽查紀錄表，均有訂定工項一覽表。(2)各工項抽查紀錄表，有檢附相關佐證相片。(3) 監造人員熟悉施作工項內容及施工情形。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員定期至工地督導並填寫督察表，督察工項亦依工程特性修正並檢附現場相片。(2)施工廠商派駐現場人員熟悉施工內容。(3)材料設備送審管制總表及自主檢查表皆依監造計畫製作，符合規定。(4)施工日報記載完整，符合現場實需。 四、施工品質：(1)人行道地磚拆除後，以黑色防護網覆蓋，可降低灰塵飛揚。(2) 已施作完成之人行道預鑄緣石，高程平順且線形平直。(3)既有排水溝有適當保護。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料送審所檢附之試驗報告日期，均在開工前二年，符合實務需求，如：混凝土抗壓強度試驗報告、壓花地坪材料試驗報告。(2)材料檢驗依規定檢驗，相關紀錄並經判定，符合規定。 六、安全衛生：定期召開「安全衛生教育訓練」，讓工班人員了解工地之安全措施，且進入工區前宣導危害告知，符合規定。
缺 點	1.主辦機關：主辦機關督導頻率可再加強。 (4.01.04) 2.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督與施工廠商執行之工項名稱，略有不同，請調整。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定材料品質抽查標準。(2)未訂定「預鑄路緣石工程」之抽查標準、作業流程及抽查紀錄表。 (4.02.01.01) 4.監造單位：施工抽查作業，未落實執行；(1)施工抽查紀錄表，抽查標準部分未訂定量化值、容許誤差值。(2)隨機抽查頻率不足，請加以修正。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造報表之安衛檢查，未以打勾方式填寫。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：品質計畫內之工項名稱，與監造計畫及契約詳細表之工項，略有不同，請加以整合。 (4.03.02) 7.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)各工項自主檢查表，未檢附施作過程之佐證相片。(2) 材料進場自主檢查表之檢查項目，缺少「材料是否已送審」及「出廠證明或出貨單」。(3)模板工程自主檢查表針對施工中檢查項目有關「契約要求標準」及「實際檢查情形」皆未量化，亦未見允差值。 (4.03.04) 8.承攬廠商：安衛及環保：(1)安衛未落實逐日檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。請加強。(2) 工班進場前未辦理「工具箱會議」及宣導「危害告知」。(3)未填寫颱風後之「防災檢查表」。 (4.03.14.03) 9.點焊鋼絲網表面浮锈嚴重，未處理。 (5.02.11) 10.現場模板垂直支撐採鋼筋施作，水平繫條以鐵線綁紮，不符規定。 (5.03.04) 11.拆除原有人行道地磚後之土壤，尚存留混凝土塊等廢棄物，請加以清理。 (5.05.04) 12.已打除之混凝土塊隨意堆置，部分混入回填材，未妥當處置如：材料堆置、廢棄物清理…等。 (5.05.09) 13.道路轉角處之行動不便者坡道，高程及排水方式請再檢視，以避免產生積水。 (5.07.01.10) 14.人行步道上現有各單位之人手孔高程未見配合昇降作業，請改善。 (5.07.02.99) 15.現場開挖植栽槽區，既有喬木根系已露出，明顯高於日後完成面，未見妥適保護；另亦未獲知設計廠商明確說明改善方式。 (5.07.13.99) 16.工地現場拌合機具及粗砂等材料堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 17.材料送審文件，未檢附「材料規範比較表」，較為不足，如：壓花地坪材料、鋼絲網。 (5.10.99) 18.未逐日填寫工地安全衛生自動檢查表，請補正。 (5.14.04) 19.施工現場交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：(1)轉角處之施工圍籬，未裝設夜間照明燈。(2)路緣石旁雖設置交通錐以為警示，但缺少警示帶，較為不足。 (5.14.07) 20.本工程開挖破壞路燈電力管線部分，未妥善處理，有安全疑慮，需立即改善。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．需依規定完成營建廢棄物處置或申請(如廢棄物及剩餘土石方，尚未向主管機關申請許可)，請儘速辦理。 2．本工程地坪種植「類地毯草」，但類地毯草生長快速，未來維護管理不易，可考量種植「台北草或假儉草」。 3．人行道壓花地坪之收邊材為「洗石子」，但洗石子之粒石較易脫落，建議採用「抿石子」。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：74分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．各項材料施工界面建議繪製施工圖，以利收頭平順美觀。 2．現行植栽問題建議尋求專業人員協助解決。 3．工地密度試驗合格後，始施作後續工項，以確保品質；另回填級配之「夯實」，施工過程請拍攝相片，以為佐證。 4．人行道壓花地坪，每20公尺設伸縮縫一處，請再考量縮減距離，以符實需。 5．人行道沿線住家、商家及工廠之出入口地坪，施作方式請先與對方協商後，再進行施作，較為周延。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)