新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	108 年 10 月 29 日
標案名稱		大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣寶山鄉公所			專案管理 單位
設計單位		華翊工程顧問有限公司	監造單位	華翊工程顧問有限公司	承包商	峻烽營造有限公司
發包預算		6,955(千元)			契約金額	6,360(千元)
工程概要		擋土牆、路面、排水溝等工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年10月25日止： 一、工程累計進度：預定 35.50％；實際 36.54％； 二、經費累計支用：預定 763千元；實際 862千元。 三、目前進行 鋼板護欄、L行側溝擋土牆基礎施作
查核 委員		外聘：郭永芳、鄭書青 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 09 月 06 日至 108 年 12 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)有將督導記錄函送監造及承包商限期改善。(2)監造計畫業於開工前核定。(3)主辦單位已成立督導小組。 二、監造單位：監造計畫依期限提早完成核備，且相關文件齊備。 三、承攬廠商：品質計畫及施工計畫有依規定於開工前審查核備完竣，相關文件齊全有用心製作整理。 四、施工品質：(1)道路排水溝混凝土完成面確實粉光。(2)L型溝完成面平直度尚佳。 五、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土取樣送驗，監造及廠商皆會同。
缺 點	1.主辦機關：頻率較不足，開工至今近兩個月，僅現場督導一次，應增加督導次數。 (4.01.04) 2.主辦機關：雖成立督導小組，無執行作為及記錄，請改善。 (4.01.99) 3.監造單位：計畫書審查未明訂審查時限(未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查期限)。 (4.02.01.03) 4.監造單位：(1)材料送審管制總表內容與規定不符，請補正。(2)無測量放樣及高程抽查記錄。(3)鋼筋缺進場、搭接長度等抽查記錄。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造報表填寫記載不完整(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述)。 (4.02.03.08) 6.監造單位：對廠商品質計畫及施工計畫審核流程，監造單位為「核定」，主辦機關為「備查」，與規定不符，應修正為監造單位為「審查」，主辦單位為「核定」。 (4.02.99) 7.承攬廠商：施工日誌填寫記載不完整(主辦單位現場督導及監造技師督導，施工日誌均無記載督導指示事項及缺失之概述)。 (4.03.03) 8.承攬廠商：(1)土方開挖無高程實際檢查紀錄，請補正。(2)混凝土自主檢查表部分未填寫坍度及氯離子檢查數值。(3)道路邊線及路寬無實際檢查紀錄。 (4.03.04) 9.承攬廠商：材料送審管制總表，送審資料欄位未明確圈選。 (4.03.05) 10.承攬廠商：(1)文件證照未落實個資保護。(2) 未建立材料進場檢查機制。 (4.03.99) 11.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(0K+000至0K+160段鋼板護欄基礎發現)。 (5.01.02) 12.混凝土表面殘留雜物(現場道路側溝牆面發現很多鐵絲未剪除)。 (5.01.04) 13.施工縫施作不當及伸縮縫未施作(0K+200右側L側溝矮牆施工縫有孔洞，現場鋼板護欄基礎均未留設伸縮縫)。 (5.01.05) 14.(1)L型溝之溝底殘留水泥漿未清理。(2)L 型溝各段起點及終點，未確實收尾處理。 (5.07.01.99) 15.(1)側溝曲線段線形多處折角，線形不佳。(2) 護欄基作曲線段完成面多處折角，線形不佳。 (5.08.08.01) 16.工程告示牌內容未符合規定(經費來源未填)。 (5.09.08) 17.氯離子含量試驗檢驗頻率不足(混凝土自主檢查表部分未填寫氯離子檢查數值)。 (5.10.01.02) 18.坍度試驗檢驗頻率不足。(混凝土自主檢查表部分未填寫坍度檢查數值) (5.10.01.03) 19.(1)材料試驗報告判讀，廠商皆未簽註日期。(2)鋼筋出廠及無輻射證明，未填載工程名稱及廠商。(3) 氯離子檢測報告為感熱紙，應影印存檔。 (5.10.99) 20.施工現場交通警告等設施不足(現場施工起點因施工，道路寬度縮減僅以零星交通錐擺放，無警告設施及交通指示設施與夜間警告設施)。 (5.14.07) 21.現場設置三角錐未設置連桿。 (5.15.11) 22.汛期工地防災自主檢查表未落實(9/30發布米塔颱風警報，但發布颱風警報前、中、後無汛期工地防災自主檢查表記錄)。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：73分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1‧本工程除既有路面瀝青刨除5公分舖5公分外，餘開挖段皆回填級配30公分及舖AC-10公分，度路現況寬窄不一，如何滾壓？二種不同厚度如合進行整合，監造單位應確實要求，以維工程品質。 2．道路高程及寬度設計皆已明確，施工中應確實要求進行複測，以確保兩側高程等高，以利於AC舖築及整體外觀平順。 3．本工程現場尚有許多桿線未遷移，主辦機關應確實要求管線單位盡速配合辦理及遷移，以利施工及維護工地及人車安全。 4．鍍鋅蓋板設置應注意舖放方向，避免造成安全疑慮。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)