新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 11 月 25 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立尖石國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 曾億沅建築事務所 | 監造單位 | 曾億沅建築事務所 | 承包商 | 玉壇工程有限公司 |
| 發包預算 | 86,362(千元) | 契約金額 | 85,800(千元) |
| 工程概要 | 地上三層、地下一層、總樓板面積3848.15平方公尺(RC造) |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年11月21日止： 一、工程累計進度：預定 36.70％；實際 36.77％； 二、經費累計支用：預定 26,119千元；實際 26,178千元。 三、目前進行 1樓版鋼筋綁紮.混凝土澆置.1樓結構工程.2樓鋼筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：林文鎮、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 10 日至 109 年 05 月 22 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖家鋒 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關：(1)主辦機關﹙尖石國中﹚成立工程督導小組召開工務會議19次，辦理不定期工程督導23次、承辦人員走動式管理多次及外聘委員工程督導1次，負責盡職。(2)監造計畫及品質計畫均在開工前完成核定，有利監造單位及承攬廠商於開工後即可據以執行相關作業。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關： 未確實督導或稽核環境保護事宜。如裸露地未加強灑水或覆蓋防塵網、部份澆置剩餘之混凝土及酒精性飲料空瓶棄置於工地現場，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.04) 2.主辦機關： 未確實督導或稽核工地安全事宜。部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05) 3.主辦機關：工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」，均未標註「水電消防工程」之工項。(2)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(8)次，顯與施工天數未符(工地安全設施檢查，依規定應每日執行)。(3)對於相關團隊之專業人員，部分(監造派駐現場人員、廠商品管人員)未依規定評核等。 (4.01.99) 4.監造單位：訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，未符合需求，例如：未針對本工程工項及特性檢討訂定(應含電梯及發電機)等。 (4.02.01.07) 5.監造單位：材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：(1)管制總表未使用制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。(2)未依規定將全部材料設備納入送審管制，目前僅列11項等。 (4.02.01.10) 6.監造單位：(1)派駐現場人員未落實執行監造計畫﹙如施工完成之部分混凝土品質不佳，外表有明顯修飾痕跡﹚；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如施工模板相當老舊﹚。(2)尚未依監造計畫之稽核頻率執行品質稽核(含內稽及外稽)等。 (4.02.03.01) 7.監造單位：派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部分模板老舊、牆筋保護層控制不妥適，監造單位未確實督促改善。 (4.02.03.02) 8.監造單位：施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理。（2）材料品質抽驗紀錄表流於形式，未標註抽查標準（合格值）及實際抽查情形（試驗值），即判定「合格同意使用」。（3）部分「抽查標準（定量定性）」及「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化。(4)現場尚無水電消防設備工程之抽查紀錄等。 (4.02.03.04) 9.監造單位：監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（2）部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。 (4.02.03.08) 10.承攬廠商：訂定各分項工程施工要領，部分未符合需求，例如：水電消防設備工程，僅列「機電管線工程」及「照明設備工程」，其餘均未列入檢討等。 (4.03.02.03) 11.承攬廠商：訂定設備功能運轉檢測程序及標準，未符合需求，例如：(1)未針對本工程之工項及特性訂定(如電梯、發電機及排風機未列入等)。(2) 尚未針對各項檢驗測試之設備制定測試表單等。 (4.03.02.06) 12.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。 (4.03.02.11) 13.承攬廠商：施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。 (4.03.03) 14.承攬廠商：自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「送審廠牌規格」、「依施工圖」。(2) 水電消防設備自主檢查頻率及記錄不足等。 (4.03.04) 15.材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如： 未依規定將全部材料設備納入送審管制，目前僅列11項等。 (4.03.05) 16.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表及職業安全衛生檢查表等之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等）。 (4.03.08.02) 17.﹙教室﹚已澆置完成之地下室部份內牆混凝土表面有明顯大量修補痕跡。 (5.01.99) 18.﹙教室﹚樓梯鋼筋排列位置不妥適；張力筋與壓力筋間距不理想，造成樓梯鋼筋排列不當幾乎形成單排筋。 (扣3點) (5.02.02) 19.﹙教室、辦公廳﹚牆筋保護層厚度控制不妥適，部份鋼筋較貼近模板， 導致保護層過小，亦有部份鋼筋保護層過大；並有部份牆筋漏排等情形。 (扣2點) (5.02.05) 20.部分管路裝置未符合規範，例如：空調用分電盤之電源管路，圖面標示為P-65mm(2 1/2”) 共5回路，現場實際裝置為P-35mm(1 1/4”) 共5回路，未符合規定等。 (5.07.04.01) 21.部分電氣管路(牆配管)排置過密，例如C棟2層之牆配管等。 (5.07.04.02) 22.部分管線施設未符合規範，例如：（1）部分牆配管未裝置於雙層筋中間。(2)部分牆配管未配合放樣施設，致管路保護層不足。(3) 部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(4) 部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀（含新設60mm²接地線之線頭裸露未施絕緣包紮）等。 (5.07.04.03) 23.部分出線盒或分電箱，裝置未符合規範，例如：(1)部分鍍鋅出線盒之厚度未符規定(2.0mm)。(2)部分出線盒或分電箱，埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕等。 (5.07.04.07) 24.給水及污排水管路，部分裝置未符合規範，例如：(1)部分給水管路配置及管徑未依圖面標示施設(C棟2層給水管路)。(2)B棟一層污排水管路，部分配置與圖面標示不符。(3)地下層自來水蓄水池，尚未依圖面標示留設「溢、排水管」。(4) 不銹鋼保溫水管接頭處之被覆層，部分拆除接管後未再施以被覆等。 (5.07.05.04) 25.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。 (5.07.05.99) 26.分電氣系統之設備尚未送審查完成，例如：低壓配電盤設備、電箱箱體設備及分電箱、照明燈具、開關插座、出線盒….等。 (5.10.05.02) 27.分水系統之設備尚未送審查查完成，例如：閥類、泵浦、衛生設備…等。 (5.10.06.02) 28.分消防系統之設備尚未送審查完成，例如：火警綜合盤、受信總機、火警探測器、緊急廣播喇叭…等。 (5.10.08.02) 29.抽查「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告」﹙108.07.11﹚僅由預拌混凝土送驗，監造單位與承包商均未會同送驗，材料管制未確實落實。 (5.10.99) 30.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等。 (5.14.01.01) 31.臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分用電回路未依規定裝置漏電斷路器。 (5.14.03.01) 32.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄）等，易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。 (5.14.06.01) 33.工地現場發現有酒精性飲料﹙保力達P、啤酒瓶﹚空瓶棄置於工地現場。部份營建廢棄物，如混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實立即清理乾淨。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：77分； 安全：73分； 強度：73分； 美觀：77分； 功能：77分。 |
| 其 他 建 議 | 1.建議督促監造單位及承攬廠商應將未完成送審之材料設備限期審定，以利工進；並於材料設備進場時須一併檢附相關之證明文件，且提出之出廠證明、測試紀錄、進口證明等「正本」相關文件資料，承攬廠商應先自主檢視審查符合後，再提送監造單位複核判讀並確認符合契約規定及原設計功能需求。 2.議督導監造單位及承攬廠商再檢討「運轉類機電設備」之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」、「設備功能運轉檢測程序及標準」及「試運轉及測試計畫」，尤應針對本工程設備特性，並適時辦理相關之檢測，以確認設備性能及系統符合契約規定及原設計功能需求。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(玉壇工程有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(曾億沅建築事務所 ): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |