新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		無			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	108 年 11 月 25 日
標案名稱		新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣立尖石國民中學			專案管理 單位
設計單位		曾億沅建築事務所	監造單位	曾億沅建築事務所	承包商	玉壇工程有限公司
發包預算		86,362(千元)			契約金額	85,800(千元)
工程概要		地上三層、地下一層、總樓板面積3848.15平方公尺(RC造)
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年11月21日止： 一、工程累計進度：預定 36.70％；實際 36.77％； 二、經費累計支用：預定 26,119千元；實際 26,178千元。 三、目前進行 1樓版鋼筋綁紮.混凝土澆置.1樓結構工程.2樓鋼筋綁紮
查核 委員		外聘：林文鎮、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 06 月 10 日至 109 年 05 月 22 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖家鋒		查核分數 (等級)	75分 (乙等)
優 點	主辦機關：(1)主辦機關﹙尖石國中﹚成立工程督導小組召開工務會議19次，辦理不定期工程督導23次、承辦人員走動式管理多次及外聘委員工程督導1次，負責盡職。(2)監造計畫及品質計畫均在開工前完成核定，有利監造單位及承攬廠商於開工後即可據以執行相關作業。
缺 點	1.主辦機關： 未確實督導或稽核環境保護事宜。如裸露地未加強灑水或覆蓋防塵網、部份澆置剩餘之混凝土及酒精性飲料空瓶棄置於工地現場，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.04) 2.主辦機關： 未確實督導或稽核工地安全事宜。部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05) 3.主辦機關：工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」，均未標註「水電消防工程」之工項。(2)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(8)次，顯與施工天數未符(工地安全設施檢查，依規定應每日執行)。(3)對於相關團隊之專業人員，部分(監造派駐現場人員、廠商品管人員)未依規定評核等。 (4.01.99) 4.監造單位：訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，未符合需求，例如：未針對本工程工項及特性檢討訂定(應含電梯及發電機)等。 (4.02.01.07) 5.監造單位：材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：(1)管制總表未使用制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。(2)未依規定將全部材料設備納入送審管制，目前僅列11項等。 (4.02.01.10) 6.監造單位：(1)派駐現場人員未落實執行監造計畫﹙如施工完成之部分混凝土品質不佳，外表有明顯修飾痕跡﹚；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如施工模板相當老舊﹚。(2)尚未依監造計畫之稽核頻率執行品質稽核(含內稽及外稽)等。 (4.02.03.01) 7.監造單位：派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部分模板老舊、牆筋保護層控制不妥適，監造單位未確實督促改善。 (4.02.03.02) 8.監造單位：施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理。（2）材料品質抽驗紀錄表流於形式，未標註抽查標準（合格值）及實際抽查情形（試驗值），即判定「合格同意使用」。（3）部分「抽查標準（定量定性）」及「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化。(4)現場尚無水電消防設備工程之抽查紀錄等。 (4.02.03.04) 9.監造單位：監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（2）部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。 (4.02.03.08) 10.承攬廠商：訂定各分項工程施工要領，部分未符合需求，例如：水電消防設備工程，僅列「機電管線工程」及「照明設備工程」，其餘均未列入檢討等。 (4.03.02.03) 11.承攬廠商：訂定設備功能運轉檢測程序及標準，未符合需求，例如：(1)未針對本工程之工項及特性訂定(如電梯、發電機及排風機未列入等)。(2) 尚未針對各項檢驗測試之設備制定測試表單等。 (4.03.02.06) 12.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。 (4.03.02.11) 13.承攬廠商：施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。 (4.03.03) 14.承攬廠商：自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「送審廠牌規格」、「依施工圖」。(2) 水電消防設備自主檢查頻率及記錄不足等。 (4.03.04) 15.材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如： 未依規定將全部材料設備納入送審管制，目前僅列11項等。 (4.03.05) 16.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表及職業安全衛生檢查表等之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等）。 (4.03.08.02) 17.﹙教室﹚已澆置完成之地下室部份內牆混凝土表面有明顯大量修補痕跡。 (5.01.99) 18.﹙教室﹚樓梯鋼筋排列位置不妥適；張力筋與壓力筋間距不理想，造成樓梯鋼筋排列不當幾乎形成單排筋。 (扣3點) (5.02.02) 19.﹙教室、辦公廳﹚牆筋保護層厚度控制不妥適，部份鋼筋較貼近模板， 導致保護層過小，亦有部份鋼筋保護層過大；並有部份牆筋漏排等情形。 (扣2點) (5.02.05) 20.部分管路裝置未符合規範，例如：空調用分電盤之電源管路，圖面標示為P-65mm(2 1/2”) 共5回路，現場實際裝置為P-35mm(1 1/4”) 共5回路，未符合規定等。 (5.07.04.01) 21.部分電氣管路(牆配管)排置過密，例如C棟2層之牆配管等。 (5.07.04.02) 22.部分管線施設未符合規範，例如：（1）部分牆配管未裝置於雙層筋中間。(2)部分牆配管未配合放樣施設，致管路保護層不足。(3) 部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(4) 部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀（含新設60mm²接地線之線頭裸露未施絕緣包紮）等。 (5.07.04.03) 23.部分出線盒或分電箱，裝置未符合規範，例如：(1)部分鍍鋅出線盒之厚度未符規定(2.0mm)。(2)部分出線盒或分電箱，埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕等。 (5.07.04.07) 24.給水及污排水管路，部分裝置未符合規範，例如：(1)部分給水管路配置及管徑未依圖面標示施設(C棟2層給水管路)。(2)B棟一層污排水管路，部分配置與圖面標示不符。(3)地下層自來水蓄水池，尚未依圖面標示留設「溢、排水管」。(4) 不銹鋼保溫水管接頭處之被覆層，部分拆除接管後未再施以被覆等。 (5.07.05.04) 25.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。 (5.07.05.99) 26.分電氣系統之設備尚未送審查完成，例如：低壓配電盤設備、電箱箱體設備及分電箱、照明燈具、開關插座、出線盒….等。 (5.10.05.02) 27.分水系統之設備尚未送審查查完成，例如：閥類、泵浦、衛生設備…等。 (5.10.06.02) 28.分消防系統之設備尚未送審查完成，例如：火警綜合盤、受信總機、火警探測器、緊急廣播喇叭…等。 (5.10.08.02) 29.抽查「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告」﹙108.07.11﹚僅由預拌混凝土送驗，監造單位與承包商均未會同送驗，材料管制未確實落實。 (5.10.99) 30.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等。 (5.14.01.01) 31.臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分用電回路未依規定裝置漏電斷路器。 (5.14.03.01) 32.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄）等，易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。 (5.14.06.01) 33.工地現場發現有酒精性飲料﹙保力達P、啤酒瓶﹚空瓶棄置於工地現場。部份營建廢棄物，如混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實立即清理乾淨。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 5 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：77分； 安全：73分； 強度：73分； 美觀：77分； 功能：77分。
其 他 建 議	1.建議督促監造單位及承攬廠商應將未完成送審之材料設備限期審定，以利工進；並於材料設備進場時須一併檢附相關之證明文件，且提出之出廠證明、測試紀錄、進口證明等「正本」相關文件資料，承攬廠商應先自主檢視審查符合後，再提送監造單位複核判讀並確認符合契約規定及原設計功能需求。 2.議督導監造單位及承攬廠商再檢討「運轉類機電設備」之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」、「設備功能運轉檢測程序及標準」及「試運轉及測試計畫」，尤應針對本工程設備特性，並適時辦理相關之檢測，以確認設備性能及系統符合契約規定及原設計功能需求。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(玉壇工程有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(曾億沅建築事務所 ): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)