新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		980002095			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府工務處			查核日期	108 年 11 月 20 日
標案名稱		新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣政府工務處下水道科			專案管理 單位
設計單位		美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	監造單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	承包商	宏福電纜工程股份有限公司
發包預算		404,330(千元)			契約金額	382,990(千元)
工程概要		工程位於新竹縣竹東鎮西部區域，用戶接管工程面積約117.1公頃，範圍為北起中正南路與四標相鄰及工業一路與二標相隔，東以沿河街為界，西至和江街西側，南至光武街兩側及工業二路。 本案主要工程內容如下： 1. 管線工程 2. 用戶接管工程 3. 舖面復舊工程 4. 雜項工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年10月止： 一、工程累計進度：預定 77.50％；實際 75.23％； 二、經費累計支用：預定 169,000千元；實際 169,000千元。 三、目前進行 1.推進管段作業:北興路一段(LAj26-1→LA03、LL222004a→L222004)。 2.道路段連接管施作：新生路(LAd08、10水系)。 大明路(LAi17、LAi11、LAi15、LAi14、LAj13、LAj14、LAj15 、LAj20、LAj18、LAj19水系)。 中豐路二段 345巷10弄(LAf46水系) 沿河街(LAi10水系) 3.前巷連接管埋設施作：幸福路、和江街、新生路 4.後巷連接管埋設施作：中豐路二段301巷2.4弄(LAf42水系)。 5.人孔收築: LAj17、20、21、25、26。 5.用戶接管施作: 本月施作61戶；累計1,119戶
查核 委員		外聘：王震宇、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	106 年 02 月 17 日至 109 年 03 月 20 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關勤於工地督導，閞工以來已有44次督導紀錄。(3)於開工(106.02.17)前核備(105.12.20)監造計畫書。(4)勤於勾稽營建剩餘土石方流向。(5)請承商價購級配良好土方，增加政府收入。 二、監造單位：(1)於開工(106.02.17)前呈報監造計畫書並經主辦機關105.12.20核定。(2)監造報表記載詳實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地，閞工以來已有68次督察紀錄。(2)施工日誌有詳實記載專任工程人員督察工地。(3)落實辦理安全衛生教育訓練。 四、施工品質：(1)大型工程告示牌有載中英文。(2)從書面文件顯示，歷次臨舖AC厚度均大於10cm，符合契約規定。(3)後巷混凝土地坪舖設平整。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 六、安全衛生：(1)工地無揚塵。(2)工地無積水。(3)每日危害因素告知單有施工人員簽名。(4).落實汛期防災自主檢查。
缺 點	1.監造單位：未確實審查廠商自主檢查表格式，如108.10.16混凝土施工自主檢查表項下“ 混凝土強度”檢查標準竟載“比對訂貨單”，請補正。 (4.02.03.03) 2.監造單位：(1)108年9月5日明挖工程抽查表對抽查時機記載不正確。(2)108年8月10日明挖工程抽查CLSM未記載量化檢查值。(3)108年11月6日抽查紀錄表，後巷接管排水管洩水坡度未記載量化值。 (4.02.03.04) 3.監造單位：(1)108.10.08監造報表記載工地有塵土及垃圾但無後續追蹤處理結果。(2)108.10.08監造技師督導記錄稱“進度微落後”惟當日監造報表未有就技師督導意見填報處置情形及通知廠商改善。(3)108.11.15監造報表記載TV檢視，卻未記載TV檢示結果。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：108年10月25日施工日誌未記載監造隨機抽查RCP管材料不合格事宜。 (4.03.03) 5.承攬廠商：(1)108年9月12日工作井自主檢查表，檢查時機記載不正確。(2)108年11月12日明挖埋設連接管自主檢查表，管溝回填未確實記載量化檢查值。(3)多數CLSM自主檢查表強度檢查標準“比對訂貨單”，無法瞭解有沒有符合標準；有的檢查情形寫20～40，沒單位也沒確實的檢查值。(4)所有的CLSM自主檢查表混凝土運送時間未載出廠時間、到工地時間、灌完時間，致無法瞭解廠時間至灌完時間是否在90分鐘內完成。 (4.03.04) 6.幸福三路29號前水溝隔柵板與預留混凝土開口尺寸不合，放樣未落實。 (5.07.01.14) 7.東寧路270號前連接管，未於每一住戶出入口張貼施工告示單，現場人員說，被風吹掉了；以後請貼牢。 (5.07.01.99) 8.(1)東寧路一段211號前，瀝青臨鋪前粘層未全面澆置。(2)續上，預留瀝青厚度有不足10公分情事。(3)續上，CLSM終點未設置擋板。 (扣1點) (5.07.02.99) 9.東寧路201-203號前連接管已開挖區，未以交通錐及連桿設置隔離，區域警示設施不足。 (5.14.08) 10.施工機具及鋼板任意置路邊。 (5.15.04) 11.東寧路270號前施工車道縮減漸變段長度不足。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：80分； 安全：78分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．進度已近八成惟仍有落後，尤其後巷用戶接管問題及進度仍應加強鑽趕。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(宏福電纜工程股份有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)