新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 431-1637 | 計畫 主辦機關 | (未填:3.76.44.56) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 查核日期 | 108 年 12 月 17 日 |
| 標案名稱 | 橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新竹縣橫山鄉公所 | 監造單位 | 長立工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,999(千元) | 契約金額 | 9,860(千元) |
| 工程概要 | 管線1300公尺 寬口井 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年12月15日止： 一、工程累計進度：預定 59.65％；實際 59.80％； 二、經費累計支用：預定 1,100千元；實際 1,100千元。 三、目前進行 4座蓄水池施工 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、林鍷烈 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 03 日至 109 年 02 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：本工程於108年10月3日開工，監造計畫於108年9月18日完成核定，於開工前完成；品質督導4次，認真負責。 二、監造單位：監造報表有落實記載（如11月21日主辦單位督導及11月22日監造技師督導之意見皆有紀錄）。 三、承攬廠商：專任工程人員督導3次，確實執行督導工作並填寫紀錄表。 四、施工品質：工程告示牌內容尚符規定。 五、安全衛生：汛期工地防災自主檢查表有每月檢查1次。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導紀錄，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.主辦機關：施工及品質計畫未於108年10月3日開工前完成核備，應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫對部分材料之品質管理標準未訂定（如混凝土之坍度及氯離子含量）。 (4.02.01.05) 4.監造單位：發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認改善成果。例: P2.P3蓄水池工程，在施工與澆置混凝土時，頂層四周開口部分，未設置防墜安全措施，未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01) 5.承攬廠商：鋼筋品管自主檢查表未落實執行（如保護層厚度未依實際檢查值填寫）。 (4.03.04) 6.既有蓄水池旁新設之兩座蓄水池混凝土表面殘留模板未清除。 (5.01.04) 7.P2之蓄水池表面粉刷時，未將進出水管做適度保護，造成水管被砂漿阻塞。 (5.01.99) 8.模板未確實整理，拆模後造成混凝土表面凹凸不平。 (5.03.99) 9.依施工照片，HDPE管於擋土牆面未設置固定設施。 (5.07.01.99) 10.職業安全衛生告示牌設置位址不符規定，告示牌應面向道路供路人週知。 (5.09.08) 11.鋼筋無抗彎及抗拉等檢驗頻率不足。例:對結構體安全應加強。 (5.10.02.01) 12.各項材料試驗報告，監造單位及廠商判讀人員均有簽名，但未簽註判讀日期。 (5.10.99) 13.依施工照片，蓄水池模板組立及鋼筋綁紮，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 14.工地圍籬空隙過大，無法阻止無關人員擅入。 (5.14.08) 15.工地圍籬上方未設置夜間警示燈。 (5.15.12) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：73分； 強度：84分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工地施工期間，應盡量拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2‧蓄水池頂版設有維修清潔孔，建議四周增設欄杆，確保人身安全。 3‧本工程經費一千萬元以下，施工計畫及品質計畫可合併簡化為施工及品質計畫。 4‧材料設備送審管制總表，尚有不銹鋼與塑木圍籬尚未送審，加強配合施工進度。 5．寬口井工程頂蓋配筋圖錯誤，修正。(圖A04) 6‧四個蓄水池不銹鋼爬梯，外側必須加設防護(墜)罩。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |