新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		431-1637			計畫 主辦機關	(未填:3.76.44.56)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣橫山鄉公所			查核日期	108 年 12 月 17 日
標案名稱		橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程			地點	新竹縣橫山鄉
標案 執行機關		新竹縣橫山鄉公所			專案管理 單位
設計單位		新竹縣橫山鄉公所	監造單位	長立工程技術顧問有限公司	承包商	盈碩營造有限公司
發包預算		9,999(千元)			契約金額	9,860(千元)
工程概要		管線1300公尺 寬口井
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年12月15日止： 一、工程累計進度：預定 59.65％；實際 59.80％； 二、經費累計支用：預定 1,100千元；實際 1,100千元。 三、目前進行 4座蓄水池施工
查核 委員		外聘：林祐諺、林鍷烈 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 10 月 03 日至 109 年 02 月 03 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：本工程於108年10月3日開工，監造計畫於108年9月18日完成核定，於開工前完成；品質督導4次，認真負責。 二、監造單位：監造報表有落實記載（如11月21日主辦單位督導及11月22日監造技師督導之意見皆有紀錄）。 三、承攬廠商：專任工程人員督導3次，確實執行督導工作並填寫紀錄表。 四、施工品質：工程告示牌內容尚符規定。 五、安全衛生：汛期工地防災自主檢查表有每月檢查1次。
缺 點	1.主辦機關：品質督導紀錄，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.主辦機關：施工及品質計畫未於108年10月3日開工前完成核備，應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫對部分材料之品質管理標準未訂定（如混凝土之坍度及氯離子含量）。 (4.02.01.05) 4.監造單位：發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認改善成果。例: P2.P3蓄水池工程，在施工與澆置混凝土時，頂層四周開口部分，未設置防墜安全措施，未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01) 5.承攬廠商：鋼筋品管自主檢查表未落實執行（如保護層厚度未依實際檢查值填寫）。 (4.03.04) 6.既有蓄水池旁新設之兩座蓄水池混凝土表面殘留模板未清除。 (5.01.04) 7.P2之蓄水池表面粉刷時，未將進出水管做適度保護，造成水管被砂漿阻塞。 (5.01.99) 8.模板未確實整理，拆模後造成混凝土表面凹凸不平。 (5.03.99) 9.依施工照片，HDPE管於擋土牆面未設置固定設施。 (5.07.01.99) 10.職業安全衛生告示牌設置位址不符規定，告示牌應面向道路供路人週知。 (5.09.08) 11.鋼筋無抗彎及抗拉等檢驗頻率不足。例:對結構體安全應加強。 (5.10.02.01) 12.各項材料試驗報告，監造單位及廠商判讀人員均有簽名，但未簽註判讀日期。 (5.10.99) 13.依施工照片，蓄水池模板組立及鋼筋綁紮，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 14.工地圍籬空隙過大，無法阻止無關人員擅入。 (5.14.08) 15.工地圍籬上方未設置夜間警示燈。 (5.15.12) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：73分； 強度：84分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．工地施工期間，應盡量拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2‧蓄水池頂版設有維修清潔孔，建議四周增設欄杆，確保人身安全。 3‧本工程經費一千萬元以下，施工計畫及品質計畫可合併簡化為施工及品質計畫。 4‧材料設備送審管制總表，尚有不銹鋼與塑木圍籬尚未送審，加強配合施工進度。 5．寬口井工程頂蓋配筋圖錯誤，修正。(圖A04) 6‧四個蓄水池不銹鋼爬梯，外側必須加設防護(墜)罩。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)