新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 107SW020 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府工務處 | 查核日期 | 109 年 03 月 11 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹東鎮中興河道污水截流工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處下水道科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 桔源工程顧問有限公司 | 監造單位 | 桔源工程顧問有限公司 | 承包商 | 秉陽營造有限公司 |
| 發包預算 | 20,642(千元) | 契約金額 | 18,660(千元) 變更設計後： 21,170千元 |
| 工程概要 | 設置7處截流井 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年03月10日止： 一、工程累計進度：預定 58.68％；實際 62.88％； 二、經費累計支用：預定 12,281千元；實際 12,281千元。 三、目前進行 截流工程施作 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、陳仰洲 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 01 月 02 日至 109 年 12 月 31 日 變更後至109 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關： (1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關勤於工地督導，閞工以來已有5次督導紀錄。(3)於開工(108.01.02)前核備(107.11.27)監造計畫書。(4)勤於勾稽營建剩餘土石方流向。(5)請承商價購級配良好土方，增加政府收入。 二、監造單位：(1)於開工(108.01.02)前陳報監造計畫書並經主辦機關107.11.27核定。(2)材料設備送審管制總表詳實。(3)抽查紀錄完整。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地，閞工以來已有8次督察紀錄。(2)自主檢查表有附檢查照片。(3)有辦理安全衛生教育訓練 四、施工品質：(1)配電盤有設接地線。(2)從書面文件顯示，歷次臨舖AC厚度均大於10cm，符合契約規定。(3)從書面文件顯示，歷次CLSM強度均在40〜80kg/cm2，符合契約規定。 五、材料設備檢驗與管制：材料施工前有送審。 六、安全衛生：(1)工地無揚塵、無積水、無噪音。(2)確實擺設交通錐並架連桿區隔施工範圍。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：未要求廠商提供擋土支撐計算書。 (4.02.03.02) 2.監造單位：未審查廠商自主檢查表是否具有實用性，致該表諸多缺失。 (4.02.03.03) 3.監造單位：未提供進度計算基準表，佐證實際進度之計算依據請加以檢討。 (4.02.99) 4.承攬廠商：混凝土施工自主檢查表：澆置高度落差並非使用輸送管就不必檢查，坍度及氯離子雖合格亦應記載檢驗數值。 (4.03.04) 5.承攬廠商：未製作擋土支撐計算書，致相關檢查標準無所依據。 (4.03.99) 6.(1)包覆踏步之塑膠袋未清除。(2)截流井之底層混擬土殘渣未清。 (5.07.01.99) 7.信義路，假修護路面鋪設平整度不佳，請改善。 (5.07.02.99) 8.局限空間入坑人員名牌告示板，標示人員出入坑時間未落實。 (5.07.12.99) 9.(1)固定式工程告示牌未有英文記載。(2)移動式工程告示牌與職安告示牌施工日期應一致，且工期應以該工址所需工期記載，不是契約總工期。(3)職安告示牌監造單位電話應填工地辦公室電話。 (5.09.08) 10.部份暫拆除之街道指示牌直接放置於工地，未確實加蓋帆布，材料保護不落實。 (5.09.09) 11.(1)配電盤外覆塑膠布未清乾淨、內部未貼線路圖、外部未載保管單位及電話。(2)未提供材料設備送審管制總表。 (5.10.99) 12.工地沒有張貼職安警語，請改善。 (5.14.07) 13.捲揚機防滑舌片及蜂鳴器似有故障情事發生請加以檢視。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．信義路之配電盤基座建議施作警示漆。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1． 契約工項有“台電申請補助費”13.6萬餘元宜由工程管理費頂下支應。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |