新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 03 月 20 日
標案名稱		新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程			地點	新竹縣芎林鄉
標案 執行機關		新竹縣芎林鄉公所			專案管理 單位
設計單位		富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	遠耀營造有限公司
發包預算		13,712(千元)			契約金額	10,935(千元)
工程概要		文林及飛鳳山步道改善
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年03月19日止： 一、工程累計進度：預定 44.73％；實際 45.02％； 二、經費累計支用：預定 4,924千元；實際 4,924千元。 三、目前進行 舊有木棧道以拆除，材料進場及鋼軌焊接施工中
查核 委員		外聘：林新華、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 12 月 26 日至 109 年 05 月 24 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，且辦理督導。(2)監造計畫及品質計畫如期核定。 二、監造單位：監造報表填報詳實。 三、承攬廠商：(1)落實填報檢驗停留點申請。(2)施工日誌填報詳實。(3)職安教育訓練紀錄完整。 四、施工品質：木棧道鋼構依地形調整、放樣妥適。 五、材料設備檢驗與管制：.依契約規定辦理材料送審與檢驗。 六、安全衛生：施工出入口設有圍籬。
缺 點	1.主辦機關：開工至今僅辦理一次督導，督導頻率明顯不足。 (4.01.99) 2.監造單位：木棧道施工抽查鋼構銲接，未訂定品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 3.監造單位：(1)鋼筋工程檢驗停留點未填報抽查紀錄表。(2)3月16日仿竹欄杆基礎抽查紀錄表內，監造主管未簽名。 (4.02.03.04) 4.監造單位：無確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作。 (4.02.03.05) 5.承攬廠商：品質計畫材料設備管制總表，未填報預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：木棧道鋼構銲接自主檢查紀錄不完整。 (4.03.04) 7.承攬廠商：3月18日木棧道鋼構工程自主檢查不合格品改正未辦理追蹤紀錄。 (4.03.10) 8.混凝土基座打底未以帆布覆蓋，致土方因雨流入未清理。 (5.01.99) 9.輕鋼構之銲道仍有缺陷，請改善。 (5.04.57) 10.現場輕鋼構安裝架設完成後未補塗裝來防鏽蝕。 (5.04.59) 11.現場輕鋼構上下階梯部分銲接不足，需補強。 (5.04.99) 12.拆除之廢棄步道棧板，未標示廢棄物暫存區。 (5.05.09) 13.工程告示牌未有空污管制編號，未符合規定。 (5.09.08) 14.現場材料堆置雖整齊架高，但未以帆布覆蓋保護，且無標示材料暫存區。 (5.09.09) 15.無銲材試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.03) 16.鋼構廠內人員未正確戴用安全帽。 (5.14.06.03) 17.混凝土基座開挖土方部份掉落鄰近山溝，未予清理以保持暢通。 (5.16.02) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．本工程鋼構屬於冷軋型鋼結構，因其構件斷面厚度小(2-3mm)，其銲接工作建議參考”冷軋型鋼結構設計規範”辦理。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：75分； 強度：77分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．工地入口雖設有圍籬，惟此步道為民眾平日習慣出入步行運動場域，為避免施工安全及確保責任歸屬，建議宜公告禁止入內。 2‧本工程工期預定5月底完工，汛期前應辦理防汛演練，做好汛期之因應。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)