新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		1070826			計畫 主辦機關	教育部國民及學前教育署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 03 月 18 日
標案名稱		新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程			地點	新竹縣關西鎮
標案 執行機關		新竹縣關西鎮石光國民小學			專案管理 單位
設計單位		北院建築師事務所	監造單位	北院建築師事務所	承包商	東山工程股份有限公司
發包預算		100,105(千元)			契約金額	100,041(千元)
工程概要		地上三層、地下0層，總樓地板面4326.81平方公尺之(RC造)工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年03月16日止： 一、工程累計進度：預定 91.727％；實際 72.083％； 二、經費累計支用：預定 85,329千元；實際 65,578千元。 三、目前進行 1.1~3樓外牆二丁掛+抿石+塗料初坯粉刷施工 2.1~3樓鋁門窗塞水路 3.1~3樓電梯安裝 4.1~3樓廁所1:2防水粉刷 5.3樓教室室內粉光+廊道坪頂水泥漆 6.1~3樓教室機電線槽安裝 7.1~3樓廁所給排水管線安裝 8.屋頂屋瓦鋪設
查核 委員		外聘：林文鎮、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 02 月 20 日至 109 年 03 月 01 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	76分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)﹙石光國小﹚辦理施工品質督導9次、工務會議後雙周督導29次及其他走動式管理多次等，負責盡職。(2)監造計畫及品質計畫均在開工前完成核定，有利監造單位及承攬廠商於開工後即可據以執行相關作業。 二、監造單位：本工程108.02.20開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進。 三、材料設備檢驗與管制：提出之所有試驗報告﹙如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等﹚均由監造單位與承包商共同取樣及送驗。 四、安全衛生：工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。
缺 點	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關﹙石光國小﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.主辦機關：工程施工執行資料表缺「監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌」頁等，建議應直接下載工程會制式表單據以填報為宜。 (4.01.99) 3.監造單位：未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如部份混凝土有孔洞或蜂窩等粒料析離情形﹚。 (4.02.01.06) 4.監造單位：材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，未落實執行及紀錄，例如：(1)機水電工程之管制工項均採大項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全。(2)「確認檢(試)驗報告內容正確性」未確實，如配電盤廠驗紀錄內之「盤體材質」及「盤體顏色」均未註明(勾選)，仍判讀確認合格等。 (4.02.01.10) 5.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如斜屋頂平頂水泥砂漿層表面普遍有龜裂情形，監造單位未落實立即督促改善。 (4.02.03.02) 6.監造單位：施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查紀錄流於形式不確實，如抽查紀錄表只有監造單位現場人員簽名，而「實際抽查情形」及「抽查結果」欄均空白。（2)水電消防設備工程之抽查頻率及紀錄不足等。 (4.02.03.04) 7.監造單位：監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場未確實設置符合規定之施工架及安全網等防護設施。 (4.02.03.05) 8.監造單位：監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（2）部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。 (4.02.03.08) 9.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 10.承攬廠商：訂定設備功能運轉檢測程序及標準，未符合需求，例如：本章節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，未配合權責分工不同檢討修正等。 (4.03.02.06) 11.承攬廠商：自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分檢查時機未勾選。(2)部分「檢查標準（定量定性）」只有標註標註材質，而未標註規格。 (3)水電消防設備自主檢查頻率及記錄不足等。 (4.03.04) 12.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表及職業安全衛生檢查表等之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等）。 (4.03.08.02) 13.承攬廠商：不合格品之管制未依約處置﹙如斜屋頂與停等區有滲漏水情形且有白樺現象，未立即進行改善﹚。 (4.03.10) 14.承攬廠商：專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：督察指示事項（含缺失），無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。 (4.03.11.06) 15.抽查2F～3F樓梯部份階梯、B棟屋頂欄杆等混凝土有孔洞或蜂窩等現象。 (5.01.01) 16.斜屋頂平頂﹙頂面﹚養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。 (5.01.02) 17.抽查1F停等區，造型倒吊牆混凝土內夾雜鐵件等異物。 (5.01.04) 18.屋頂水箱機房粉刷牆面及面版時，未確實保護已施工完成之結構物，水泥砂漿嚴重污染水箱機房牆面。 (5.01.99) 19.斜屋頂平頂﹙底面﹚、停等區平頂﹙底面﹚等有滲漏水情形，目前已產生白樺現象。 (5.07.01.07) 20.部分管路及線槽裝置未符合規範，例如：(1)三層管道間之電源幹管，部分未符合契約圖說規範(如：部分誤將5”管路配置為4”)。(2)各層線槽配置，部分裝置未符合規範(如：部分線槽轉折未使用制式配件、部分過牆處未預留開孔使貫通、部分尚未裝置蓋板、部分纜線未依規範之規定間距分別標示回路及用途、部分吊筋露出螺牙數不足)等。 (5.07.04.01) 21.部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀等。 (5.07.04.03) 22.出線盒(或拉線盒)裝置，部分未符合規範，例如：(1)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損。(2)部分出線盒(小便斗電沖電源)配合外牆預埋，在增設一道內牆後尚未配合調整等。 (5.07.04.07) 23.發電機及附屬設施，部分裝置未符合規範，例如：(1)發電機油箱尚未設置符合規範之防油堤、集油坑。(2)排煙管尚未依規範施予保溫。(3)發電機室尚未依規範設置符合規範之進氣及散熱裝置等。 (5.07.04.26) 24.部分污、排水管施作不符規範，例如：（1）三層廁所(A-314)之排水管路配置，部分與圖面標示不符(含缺3”清潔口)。(2) 部分器具排水管直接由排水橫幹管上方接入，易造成礙流與阻氣等。 (5.07.05.04) 25.部分排水口設置未符合規範，例如：(1)部分屋頂落水管之預留口位置不正確(如：未置於水溝內或未全部置於水溝內)。(2)部分污、排管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。 (5.07.05.10) 26.無障礙廁所預留之污水管及求助鈴按鈕之位置，部分未符合規範，例如：(1)一層及三層污水管預留位置不一致。(2)求助鈴按鈕之預留位置不正確等，請依規範全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。 (5.07.05.99) 27.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）施工期間未標註。(2) 品管人員更換，告示牌上之資料未配合更新。（3）政風單位通報專線電話不符(未標註分機號碼)。(4)勞工安全衛生人員之名稱，請修正為「職業安全衛生管理人員」。(5)經費來源標註之金額，與工程施工執行資料表標註不符，請檢討釐清等。 (5.09.08) 28.混凝土氯離子含量試驗標準規定不正確。﹙如混凝土澆置施工抽查自主檢查表﹚混凝土氯離子含量﹙＜0.3kg/m3﹚規定不正確。 (5.10.01.02) 29.現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。 (5.10.05.01) 30.現場無試水試壓紀錄，建議各類管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。 (5.10.06.03) 31.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口﹙樓梯﹚部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。 (扣2點) (5.14.01.01) 32.臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分臨時用電暫以本工程新設線路作為供電回路，而各層出線盒之線路端部(線頭)，部分未施予包紮，易使人員接觸有感電之虞。 (5.14.03.01) 33.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 34.工地現場發現有酒精性飲料空瓶棄置於工地現場。 (5.14.06.04) 35.施工進度管理不良，進度落後約20﹪未積極進行趕工。 (扣1點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 3 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：77分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：77分； 功能：77分。
其 他 建 議	1．建議督促監造單位及承攬廠商檢視應送相關業管單位審查之圖面，是否均已審訖，如尚有未審訖部分，建議督促設計單位限期完成，並責成承攬廠商參照審訖圖據以清圖及繪製施工圖，俟奉核定後據以施工，以符實際。 2．本工程污排水管路之管材，契約圖說規範為「桔色輕發泡管PVC-DWV」，而工地現場材料存放區之管材，部分為「橘紅色PVC”B”管」，建議督導承攬廠商應將不合格之材料或設備加以區隔，並適時運離本工區，以免誤用﹔至於工地現場已裝置完成之管路，建議應一併加以清查，以確保工程品質。 3．建議督導監造單位及承攬廠商檢討確認「各接地系統之接地電阻值」，在監造計畫、品質計畫及圖說規範所標註之「接地電阻值」未一致，有「＜5Ω」、「＜10Ω」、「＜50Ω」等。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(東山工程股份有限公司 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(北院建築師事務所 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 5 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)