新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 109 年 03 月 24 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府原住民族行政處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 築匠建築師事務所 | 監造單位 | 李清源建築事務所 | 承包商 | 永發營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 27,725(千元) | 契約金額 | 27,350(千元) |
| 工程概要 | 1.建築工程(原住民族教育推廣中心)。 2.景觀工程。 3.機電工除。 4.假設工程等。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年03月23日止： 一、工程累計進度：預定 78.79％；實際 78.86％； 二、經費累計支用：預定 20,165千元；實際 20,236千元。 三、目前進行 結構體工程 給排水管配管 外牆粉刷 |
| 查核 委員 | 外聘：黃建裕、鄭復平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 18 日至 109 年 06 月 22 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、葉冠伸、彭峰銘 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行17次工程督導及相關會議。 二、材料設備檢驗與管制：所有材料均依規定審訖。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質、施工、安衛計畫及材料應由主辦機關核定非備查。 (4.01.19) 2.監造單位：監造單位停留點查驗作業未落實執行。 (4.02.01.06) 3.監造單位：圓柱與梁接頭設計圖不完整未要求廠商補施工圖。 (4.02.03.03) 4.監造單位：(1)施工抽查紀錄表中實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接以「OK」或「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。施工抽查紀錄表缺水電工項。(2)抽查紀錄表無抽查位置及檢驗標準。 (扣2點) (4.02.03.04) 5.監造單位：工地有甚多蜂窩未要求承攬廠商改善。 (4.02.03.05) 6.監造單位： 監造日報除記載工作量外少有其他記載(如主辦單位督導未記載)。 (4.02.03.08) 7.承攬廠商：品質計畫架構遺漏重要章節（設備功能試運轉檢驗程序）。 (4.03.02.01) 8.承攬廠商：施工日誌除記載工作量外少有其他記載(如主辦單位督導未確實記載)。 (4.03.03) 9.承攬廠商：(1)自主檢查表未落實執行-缺水電工項。(2)鋼筋自主檢查表無檢驗值及容許誤差值。 (扣2點) (4.03.04) 10.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。 (扣3點) (5.01.01) 11.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 請盡速清除。 (扣2點) (5.01.04) 12.(1)屋頂清水模板使用厚板補釘。(2) 二樓門框開口不正確，使用磚及砂漿填補。 5 (5.03.99) 13.屋頂未設泛水，請改善。 (5.07.01.09) 14.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 (5.07.04.04) 15.管路進行方向改變時，未採用順水T或以兩個45度彎頭。 (5.07.05.06) 16.管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 (5.07.05.10) 17.屋外接地電線埋設深度不足裸露於地表，未確實保護。 (5.07.06.02) 18.管道間磚的縫隙砂漿未確實填補。 (5.08.99) 19.無給排水管路系統試水試壓紀錄。 (5.10.06.03) 20.無接地電阻測試記錄(含相片)。 (5.10.07.02) 21.施工現場有不符合規定之合梯。 (5.14.01.07) 22.施工架與穩定結構連接未符合規定。 (5.14.02.01) 23.(1)部分於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網。(2)演藝廳屋頂施工架有支柱懸空，請立即改善。 (扣1點) (5.14.99) 缺點總計扣點數 10 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．水電設備垂直管道未設置維修孔。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：65分； 強度：74分； 美觀：77分； 功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 1．演藝廳外牆使用普通模板景觀不佳，請研議改善方法。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(永發營造工程股份有限公司 ): 扣 8 點。 委辦監造廠商(李清源建築事務所 ): 扣 8 點。 廠商總計扣點數 16 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (余昌億 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |