新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度) | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 04 月 09 日 |
| 標案名稱 | 校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮文山國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 監造單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 承包商 | 騰偉營造有限公司 晉益機電工程有限公司 |
| 發包預算 | 76,084(千元) | 契約金額 | 75,784(千元) 變更設計後： 76,083千元 |
| 工程概要 | 1.地上3層，總樓地板面2845.76平方公尺之RC造工程 2.水土保持工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年04月5日止： 一、工程累計進度：預定 29.25％；實際 42.32％； 二、經費累計支用：預定 20,694千元；實際 29,672千元。 三、目前進行 3樓牆柱筋模板灌漿 |
| 查核 委員 | 外聘：黃建裕、趙修美 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 07 月 29 日至 109 年 09 月 20 日 變更後至109 年 12 月 07 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：政風處：葉冠伸 教育處：胡亭萱 查核小組：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行4次工程督導及相關會議。(2)主辦機關於開工前完成相關計畫書之核定。 二、監造單位：監造建築師出席查核會議，符合規定。 三、承攬廠商：專任工程人員定期督導，並填寫紀綠。 四、施工品質：.模板組立於牆面開口皆預留工作孔，確保混凝土澆築可達滿漿實效。 五、材料設備檢驗與管制：重要材料已依規定取樣送檢(試)驗，符合規定。 六、安全衛生：預留鋼筋端部均以護蓋防護避免人員傷害。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：實際進度達42.32%，估驗進度29.42%，差距12.90%，督促廠商依契約規定儘速辦理估驗，提昇預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：混凝土及模板施工品質管理標準未量化管理標準。 (4.02.01.05) 3.監造單位：(1)監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。(2)施工抽查表抽查工項若涉尺寸實際抽查情形欄請按實記錄抽查值，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式。 (3)模板施工抽查紀錄表抽查標準鋼管支撐缺容許誤差值、109年3月19日3F結構體ABCD棟模板品質未查驗，不符實需。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：水電品質計畫與各分項品質計畫（如電氣、給排水等）相同施作工項卻有不同表單，請釐清。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：建築物施工日誌之記錄應著重詳實，「五、工地職業安全衛生事項之督導」欄位以電腦列印應檢查事項，需以勾選方式落實實際執行結果，針對材料取樣應記錄試體編號、數量及成果等資料。 (4.03.03) 6.承攬廠商：(1)自主檢查表避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。(2)109年3月27日之鋼筋工程自主檢查「水泥墊塊是否足夠」、「鋼筋綁紮方式(逐步綁?跳步綁/)」等查驗未填寫實際檢查值。 (4.03.04) 7.承攬廠商：職業安全於每日的工具箱會議紀錄未針對灌漿當日、吊車或重型機具進入工區時進行危害告知等管理事項相關紀錄。 (4.03.14.02) 8.混凝土澆置有冷縫及蜂窩、孔洞產生。 (5.01.01) 9.混凝土表面殘留螺桿、夾板等雜物，需完成清理。 (5.01.04) 10.3F柱筋彎鉤角度不符，延長度不足。 (5.02.04) 11.3F柱筋未使用間隔器、墊塊，保護層不足。 (5.02.05) 12.模板未塗模板油。 (5.03.02) 13.3F部分柱頭處已局部封模，惟有浮漿未清除。 (5.03.99) 14.現有楓香保護軟墊脫落，板材等材料堆置過近根系。 (5.05.06) 15.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 (5.07.04.04) 16.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護有氧化情形。 (5.07.06.02) 17.工程告示牌漏列QR-Code等內容，需修正。 (5.09.08) 18.工地內現場模板、鋼筋等材料任意堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 19.材料試驗報告之判讀紀錄，承商、監造單位均以「符合」表示，致權責不明，請監造單位修正判讀用語為「合格」。 (5.10.99) 20.(1)發電機房開口處與屋外地面高差大，未設置符合規定之護欄。(2)3F外部防護網不足。 (5.14.01.01) 21.施工現場有不符合規定之合梯(梯腳繫材不符規定)。 (5.14.01.07) 22.臨時電線銜接處未確實防護且位於地上潮濕處。 (5.14.03.01) 23.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。 (5.14.06.01) 24.模板及角材堆置於外牆施工架上，部分材料靠牆垂直擺放，易有滑落之虞，影響安全。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．混凝土設計強度為245kgf/c㎡，惟混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告所列試驗結果皆在300kgf/c㎡以上，與材料品質管制範圍有差距，請監造協助檢視混凝土出廠時配比與核定是否已有差異，需以契約為主。 2．屋頂防水工項施作前，建議要有洩水坡度放樣及防水層底層含水率等查驗紀錄，以確保品質。 3．1F戶外廊道地坪建議加強防滑設計與施工，以維護日後人員行走安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：73分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 2．若有工程變更設計及工期展延，宜於竣工前完成，較符契約驗收程序。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |