新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)			計畫 主辦機關	教育部國民及學前教育署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 04 月 09 日
標案名稱		校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關		新竹縣新埔鎮文山國民小學			專案管理 單位
設計單位		黃俊憲建築師事務所	監造單位	黃俊憲建築師事務所	承包商	騰偉營造有限公司 晉益機電工程有限公司
發包預算		76,084(千元)			契約金額	75,784(千元) 變更設計後： 76,083千元
工程概要		1.地上3層，總樓地板面2845.76平方公尺之RC造工程 2.水土保持工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年04月5日止： 一、工程累計進度：預定 29.25％；實際 42.32％； 二、經費累計支用：預定 20,694千元；實際 29,672千元。 三、目前進行 3樓牆柱筋模板灌漿
查核 委員		外聘：黃建裕、趙修美 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 07 月 29 日至 109 年 09 月 20 日 變更後至109 年 12 月 07 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：政風處：葉冠伸 教育處：胡亭萱 查核小組：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行4次工程督導及相關會議。(2)主辦機關於開工前完成相關計畫書之核定。 二、監造單位：監造建築師出席查核會議，符合規定。 三、承攬廠商：專任工程人員定期督導，並填寫紀綠。 四、施工品質：.模板組立於牆面開口皆預留工作孔，確保混凝土澆築可達滿漿實效。 五、材料設備檢驗與管制：重要材料已依規定取樣送檢(試)驗，符合規定。 六、安全衛生：預留鋼筋端部均以護蓋防護避免人員傷害。
缺 點	1.主辦機關：實際進度達42.32%，估驗進度29.42%，差距12.90%，督促廠商依契約規定儘速辦理估驗，提昇預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：混凝土及模板施工品質管理標準未量化管理標準。 (4.02.01.05) 3.監造單位：(1)監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。(2)施工抽查表抽查工項若涉尺寸實際抽查情形欄請按實記錄抽查值，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式。 (3)模板施工抽查紀錄表抽查標準鋼管支撐缺容許誤差值、109年3月19日3F結構體ABCD棟模板品質未查驗，不符實需。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：水電品質計畫與各分項品質計畫（如電氣、給排水等）相同施作工項卻有不同表單，請釐清。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：建築物施工日誌之記錄應著重詳實，「五、工地職業安全衛生事項之督導」欄位以電腦列印應檢查事項，需以勾選方式落實實際執行結果，針對材料取樣應記錄試體編號、數量及成果等資料。 (4.03.03) 6.承攬廠商：(1)自主檢查表避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。(2)109年3月27日之鋼筋工程自主檢查「水泥墊塊是否足夠」、「鋼筋綁紮方式(逐步綁?跳步綁/)」等查驗未填寫實際檢查值。 (4.03.04) 7.承攬廠商：職業安全於每日的工具箱會議紀錄未針對灌漿當日、吊車或重型機具進入工區時進行危害告知等管理事項相關紀錄。 (4.03.14.02) 8.混凝土澆置有冷縫及蜂窩、孔洞產生。 (5.01.01) 9.混凝土表面殘留螺桿、夾板等雜物，需完成清理。 (5.01.04) 10.3F柱筋彎鉤角度不符，延長度不足。 (5.02.04) 11.3F柱筋未使用間隔器、墊塊，保護層不足。 (5.02.05) 12.模板未塗模板油。 (5.03.02) 13.3F部分柱頭處已局部封模，惟有浮漿未清除。 (5.03.99) 14.現有楓香保護軟墊脫落，板材等材料堆置過近根系。 (5.05.06) 15.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 (5.07.04.04) 16.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護有氧化情形。 (5.07.06.02) 17.工程告示牌漏列QR-Code等內容，需修正。 (5.09.08) 18.工地內現場模板、鋼筋等材料任意堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 19.材料試驗報告之判讀紀錄，承商、監造單位均以「符合」表示，致權責不明，請監造單位修正判讀用語為「合格」。 (5.10.99) 20.(1)發電機房開口處與屋外地面高差大，未設置符合規定之護欄。(2)3F外部防護網不足。 (5.14.01.01) 21.施工現場有不符合規定之合梯(梯腳繫材不符規定)。 (5.14.01.07) 22.臨時電線銜接處未確實防護且位於地上潮濕處。 (5.14.03.01) 23.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。 (5.14.06.01) 24.模板及角材堆置於外牆施工架上，部分材料靠牆垂直擺放，易有滑落之虞，影響安全。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．混凝土設計強度為245kgf/c㎡，惟混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告所列試驗結果皆在300kgf/c㎡以上，與材料品質管制範圍有差距，請監造協助檢視混凝土出廠時配比與核定是否已有差異，需以契約為主。 2．屋頂防水工項施作前，建議要有洩水坡度放樣及防水層底層含水率等查驗紀錄，以確保品質。 3．1F戶外廊道地坪建議加強防滑設計與施工，以維護日後人員行走安全。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：73分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 2．若有工程變更設計及工期展延，宜於竣工前完成，較符契約驗收程序。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)