新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 05 月 19 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 陳柏宏建築師事務所 | 監造單位 | 陳柏宏建築師事務所 | 承包商 | 朝新營造事業股份有限公司 |
| 發包預算 | 13,781(千元) | 契約金額 | 12,670(千元) |
| 工程概要 | 集會所新建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年05月11日止： 一、工程累計進度：預定 72.85％；實際 68.40％； 二、經費累計支用：預定 9,133千元；實際 9,069千元。 三、目前進行 屋頂版混凝土澆置完成 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、鄭復平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 15 日至 109 年 09 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：積極督促工程進行。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。 (扣2點) (4.02.03.04) 2.監造單位：發現缺失未要求承攬廠商改善，如柱底有蜂窩。 (4.02.03.05) 3.監造單位：審查重要分包廠商及設備製造商資格，未符合需求。(混凝土預拌廠商技術文件不齊全) (扣1點) (4.02.99) 4.承攬廠商：自主檢查表檢查標準有下列錯誤：(1)混凝土保護層7.5cm。(2)混凝土自拌合完成至開始澆置90 分鐘(3)柱尺寸55cm X 55 cm，箍筋尺寸也是55cm X55cm (4)模板無容許誤差。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：送審資料管制總表，項目分列不全，請補正 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：施工日誌只記載施工項目，未記載地點，請補正。 (4.03.03) 7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行 (扣2點) (4.03.04) 8.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。 (5.01.01) 9.混凝土表面殘留鐵件。 (5.01.04) 10.柱底蜂窩未敲除鬆散部分就進行修補。 (5.01.99) 11.未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。 (扣2點) (5.02.05) 12.樓板清水模板塗黑色油，造成混凝土表面成黑色。 (5.03.02) 13.模板間隙大，造成漏漿。 (5.03.03) 14.拆除模版材料與廢棄料任意堆置，影響環境。 (5.05.09) 15.告示牌完工日期未更正。 (5.09.08) 16.工地現場材料任意堆置，未架高及覆蓋。 (5.09.09) 17.設備未審查(恆押送水泵機組)。 (5.10.06.02) 18.接地系統部份，接地電阻測試紀錄不完整。 (5.10.07.02) 19.試驗報告監造未判讀。 (5.10.99) 20.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。 (5.14.06.06) 缺點總計扣點數 7 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．無障礙廁所建議加裝通風換氣裝置。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(朝新營造事業股份有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(陳柏宏建築師事務所 ): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 9 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |