新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 109 年 05 月 26 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 鑫風營造有限公司 |
| 發包預算 | 23,556(千元) | 契約金額 | 22,660(千元) |
| 工程概要 | 高鐵站周邊（復興二路、復興三路二段、嘉豐十一路一段）人行環境提昇 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年05月22日止： 一、工程累計進度：預定 32.72％；實際 33.88％； 二、經費累計支用：預定 149千元；實際 149千元。 三、目前進行 1.六家一路溝面板鋼筋加工組立，水溝清淤 2.光明六路東二段溝面板打除，水溝清淤 3.B16面磚鋪設 4.復興二路工區開挖 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 02 月 10 日至 109 年 11 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已辦理6次工程督導缺失皆已改善完成。(2)造計畫在工程開工前即已予以核定 。 二、監造單位：品質計畫與施工計畫均於開工前即已報業主核定。 三、承攬廠商：依規定製造材料試驗管制總表，符合工程要求。 四、施工品質：(1)施工完成之水溝緣石尚稱平直。(2)放樣確實整體完成面美觀。 五、材料設備檢驗與管制：混凝土及鋼筋已依規定送TAF試驗室檢驗。 六、安全衛生：有設置專共行人通行專用道路減少傷害發生。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)雖已辦理4次工程協調.惟向鐵道局等單位備用土地迄未核准借用.影響工期，請再積極。(2)工程進度已達33.88%，但迄未有工程估驗計價，恐影工程經費之達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：未訂定各構造施工之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 3.監造單位：材料送審管制總表應依新版本內容製作，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：焊接鋼線送審之試驗報告為107年度.因提供108年度以後之試驗報告為宜。 (4.02.03.03) 5.承攬廠商：材料送審管制總表係舊版未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：(1)施工日誌之五工地職業安全衛生督導事項，應有職安人員簽名以區分權責。(2)主辦單位現場督導，施工日誌未將督導指示事項及缺失概述)。 (4.03.03) 7.承攬廠商：品管自主檢查表有關模板之檢查標準未有量化數據與容許誤差值，請補正。 (4.03.04) 8.承攬廠商：未提供辦理安全衛生教育訓練相片供驗証。 (4.03.14.03) 9.水溝頂蓋護緣石混泥土養護有塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 10.水溝蓋之施工，未能依規定設置伸縮縫，請檢討改善。 (5.01.05) 11.開口補強筋不符規範要求，請檢討改善。 (5.02.08) 12.水溝緣石施作鋼筋表面有混泥土殘渣未清除。 (5.02.11) 13.工區周遭原有樹木.機械施工時未加維護，部分樹木表皮及根部破損。 (5.05.06) 14.人行道路基尚有混泥土打除殘渣.不符合回填料規定。 (5.07.02.99) 15.植栽樹穴覆土仍有石塊.及混凝土塊不合規範，請改善。 (5.07.13.01) 16.使用之飛灰混凝土無機關審核水泥或飛灰出廠證明。 (5.10.01.05) 17.工地密度試驗頻率不足，建請增加次數及檢測時機。 (5.10.04.01) 18.部分暴露尚未灌漿之鋼筋未加保護套設施。 (5.14.06.01) 19.施工現場及交通警告安全設施不足。 (5.14.07) 20.工區週遭仍停大量機車，應設置多處限制停車標誌.以為施工之安全。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．高鐵站停車場(機車)出口，人行道緣石建請採漸降方式處理，以維行車之安全。 2．L型溝蓋版新築其溝蓋底模，採用鋼承板(deck模)並於其上予以點焊長方型鋼製進水孔，不僅增加工程成本，且增加工程施工時間，並未較一般免拆模板(鍍鋅浪板)有更佳效益，應檢討。 3．進水孔採長方型，寬約2公分之鋼管，日後恐有坡落葉及垃圾堵塞之疑，建議未施作路段改以5CM至7.5CM之PVC管替代。 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 1．路段中間增設植栽帶，應有與路口之起終點端部整體考量，以島頭設施並配合停車管理做完整之規劃，以利工程之完整性與美觀、安全性。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |