新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		(未填)			查核日期	109 年 05 月 26 日
標案名稱		新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府工務處養護科			專案管理 單位
設計單位		國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	鑫風營造有限公司
發包預算		23,556(千元)			契約金額	22,660(千元)
工程概要		高鐵站周邊（復興二路、復興三路二段、嘉豐十一路一段）人行環境提昇
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年05月22日止： 一、工程累計進度：預定 32.72％；實際 33.88％； 二、經費累計支用：預定 149千元；實際 149千元。 三、目前進行 1.六家一路溝面板鋼筋加工組立，水溝清淤 2.光明六路東二段溝面板打除，水溝清淤 3.B16面磚鋪設 4.復興二路工區開挖
查核 委員		外聘：陳興來、童健飛 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 02 月 10 日至 109 年 11 月 30 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)已辦理6次工程督導缺失皆已改善完成。(2)造計畫在工程開工前即已予以核定 。 二、監造單位：品質計畫與施工計畫均於開工前即已報業主核定。 三、承攬廠商：依規定製造材料試驗管制總表，符合工程要求。 四、施工品質：(1)施工完成之水溝緣石尚稱平直。(2)放樣確實整體完成面美觀。 五、材料設備檢驗與管制：混凝土及鋼筋已依規定送TAF試驗室檢驗。 六、安全衛生：有設置專共行人通行專用道路減少傷害發生。
缺 點	1.主辦機關：(1)雖已辦理4次工程協調.惟向鐵道局等單位備用土地迄未核准借用.影響工期，請再積極。(2)工程進度已達33.88%，但迄未有工程估驗計價，恐影工程經費之達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：未訂定各構造施工之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 3.監造單位：材料送審管制總表應依新版本內容製作，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：焊接鋼線送審之試驗報告為107年度.因提供108年度以後之試驗報告為宜。 (4.02.03.03) 5.承攬廠商：材料送審管制總表係舊版未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：(1)施工日誌之五工地職業安全衛生督導事項，應有職安人員簽名以區分權責。(2)主辦單位現場督導，施工日誌未將督導指示事項及缺失概述)。 (4.03.03) 7.承攬廠商：品管自主檢查表有關模板之檢查標準未有量化數據與容許誤差值，請補正。 (4.03.04) 8.承攬廠商：未提供辦理安全衛生教育訓練相片供驗証。 (4.03.14.03) 9.水溝頂蓋護緣石混泥土養護有塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 10.水溝蓋之施工，未能依規定設置伸縮縫，請檢討改善。 (5.01.05) 11.開口補強筋不符規範要求，請檢討改善。 (5.02.08) 12.水溝緣石施作鋼筋表面有混泥土殘渣未清除。 (5.02.11) 13.工區周遭原有樹木.機械施工時未加維護，部分樹木表皮及根部破損。 (5.05.06) 14.人行道路基尚有混泥土打除殘渣.不符合回填料規定。 (5.07.02.99) 15.植栽樹穴覆土仍有石塊.及混凝土塊不合規範，請改善。 (5.07.13.01) 16.使用之飛灰混凝土無機關審核水泥或飛灰出廠證明。 (5.10.01.05) 17.工地密度試驗頻率不足，建請增加次數及檢測時機。 (5.10.04.01) 18.部分暴露尚未灌漿之鋼筋未加保護套設施。 (5.14.06.01) 19.施工現場及交通警告安全設施不足。 (5.14.07) 20.工區週遭仍停大量機車，應設置多處限制停車標誌.以為施工之安全。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．高鐵站停車場(機車)出口，人行道緣石建請採漸降方式處理，以維行車之安全。 2．L型溝蓋版新築其溝蓋底模，採用鋼承板(deck模)並於其上予以點焊長方型鋼製進水孔，不僅增加工程成本，且增加工程施工時間，並未較一般免拆模板(鍍鋅浪板)有更佳效益，應檢討。 3．進水孔採長方型，寬約2公分之鋼管，日後恐有坡落葉及垃圾堵塞之疑，建議未施作路段改以5CM至7.5CM之PVC管替代。
品 質 指 標	環境：83分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。
其 他 建 議	1．路段中間增設植栽帶，應有與路口之起終點端部整體考量，以島頭設施並配合停車管理做完整之規劃，以利工程之完整性與美觀、安全性。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)