新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 改善停車問題計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 06 月 03 日 |
| 標案名稱 | 竹東鎮信義立體停車場新建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 | 國聖工程顧問有限公司 |
| 設計單位 | 雲開建築師事務所 | 監造單位 | 雲開建築師事務所 | 承包商 | 繼信營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 130,000(千元) | 契約金額 | 129,086(千元) 變更設計後： 129,086千元 |
| 工程概要 | 竹東鎮信義立體停車場新建工程 地上5層 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年06月2日止： 一、工程累計進度：預定 56.19％；實際 57.64％； 二、經費累計支用：預定 76,897千元；實際 76,997千元。 三、目前進行 1.主體鋼構加工組立 2.鋼承鈑鋪設焊接 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 07 月 29 日至 109 年 10 月 22 日 變更後至109 年 12 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一、施工品質：施工後之鋼樑及Deck板相當平順整齊，施工水準佳。 二、材料設備檢驗與管制：提出之所有試驗報告﹙如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等﹚均由監造單位與承包商共同取樣及送驗。 三、安全衛生： 工地管制良好，工區內外有明顯區隔。出入道路、上下設備與照明設施等相當完善。環境保護履約事項﹙如裸露地均加鋪防塵網或加強灑水﹚均能落實執行。 |
| 缺 點 | 1.專案管理廠商：未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未落實設置符合規定之防墜設施，專案管理廠商﹙國聖工程顧問公司﹚未確實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.專案管理廠商：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未要求實施監造簽證。 (4.01.08) 3.專案管理廠商：審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資，未落實。 (4.01.20.02) 4.專案管理廠商：專案管理廠商﹙國聖工程顧問公司﹚派駐現場人員未落實執行督導或稽核施工品質管理工作。 (4.01.20.03) 5.監造單位：監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，未符合需求。 (4.02.01.02) 6.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份鋼構施工時未確實保護，尚有部份漆膜髒污或脫落情形未完全清理乾淨，監造單位未立即督促改善。 (4.02.03.02) 7.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如一樓隔間牆鋼筋有漏排情形) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (扣2點) (4.02.03.04) 8.監造單位：監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場Deck板裸空處及工作場所邊緣等均高差2公尺以上，未確實設置符合規定之護欄或防墜設施。 (4.02.03.05) 9.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求。(水電共同承攬廠商未有資料) (4.03.01) 10.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 11.承攬廠商：品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼筋工程自主檢查表﹚。 (扣2點) (4.03.04) 12. (一樓)部份隔間牆預留鋼筋有漏排情形，經抽查一樓隔間牆鋼筋應兩行平行排列﹙間距約為每排距離20公分一根φ13mm筋﹚，經工地實量間距有距離40～60公分一根φ13mm筋。 (扣3點) (5.02.02) 13.部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形、尚有鋼構架設完成後未立即補塗並已有銹蝕情形。 (5.04.60) 14.回填土未提出分層夯實紀錄及足資證明「…壓實度達到以AASHTO180試驗所得最大乾密度90％以上…」之證明文件。 (5.06.01) 15.就已認可之銲接程序SMAW、SAW與GMAW等，未確實依「鋼結構施工規範」規定填寫銲接程序規範書WPS Welding Procedure Specification做為施工依據。 (5.10.03.03) 16.電氣設備未審查，請補正。 (5.10.05.03) 17.水系統設備未審查，請補正。 (5.10.06.02) 18.消防設備未審查，請補正。 (5.10.08.02) 19.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。 (5.10.10.05) 20.電氣設備未審查(發電機)，請補正。 (5.10.17.01) 21.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之防墜設施。 (5.14.01.01) 22.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 7 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．雨水回收槽定義不明，無雨水收集，有自來水補水及排水泵，請加以檢討。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：73分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1．建議主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應全部經監造單位審查確定合格，再交由主辦機關收存備查。 2．建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(繼信營造股份有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(雲開建築師事務所 ): 扣 5 點。 委辦專案管理廠商(國聖工程顧問有限公司): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 13 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (古思雄 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |