新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 06 月 17 日 |
| 標案名稱 | 石子溪中、下游段排水路改善工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 昆琳營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,444(千元) | 契約金額 | 3,220(千元) |
| 工程概要 | 新設護岸78公尺 新設固床工30公尺 河床整理20８公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年06月10日止： 一、工程累計進度：預定 7％；實際 12.0％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 工地測量放樣 工區開挖 備料 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 05 月 04 日至 109 年 07 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 72分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導及查驗紀錄應再落實。 (4.01.04) 2.主辦機關：未提供「工程施工執行資料表」，請補正。 (4.01.99) 3.監造單位：對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法(時程)。 (4.02.01.04) 4.監造單位：未督導廠商提供正確的材料設備送審管制總表，請補正。 (4.02.01.10) 5.監造單位：無落實執行監造計畫，請改善。 (扣2點) (4.02.03.01) 6.監造單位：依契約規定未落實填報監造報表(如技師指示事項未填寫)。 (4.02.03.08) 7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行(如無敘明臨時擋土鋼軌樁灌入深度)。 (4.03.04) 8.承攬廠商：未提供專任工程人員督察紀錄，請補正。 (4.03.11.06) 9.承攬廠商：專任工程人員及品管人員均未出席，請檢討改善。 (4.03.99) 10.沒有進出工區車輛清洗設施。 (5.05.05) 11.沒有工區門禁管制。 (5.05.07) 12.檔土板採木心板不耐水且長期曝曬下易腐蝕，又沒有應力計算，安全沒保障。 (5.07.02.99) 13.工程告示牌只有中文沒有英文，請補正。 (5.09.08) 14.工地未張貼「工地安全衛生管理守則」。 (5.09.99) 15.未落實填報材料設備送審管制總表及鋼筋圖數處未標示尺寸，宜檢討修正。 (5.10.99) 16.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄。 (5.14.01.01) 17.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定支安全上下設備。 (扣2點) (5.14.01.04) 18.臨時擋土設施鋼軌間距應0.5公尺，現場目視大於1公尺不符規定。 (扣2點) (5.14.02.02) 19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實(如未逐日填寫)。 (5.14.04) 20.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01) 21.汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫(如連續大雨未填寫)。 (5.16.01) 22.正值汛期且工程內容就是石子溪護岸及清淤工程卻無防汛計畫。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 6 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．擋土牆基礎應設置止滑楔。 2．本工程擋土牆基礎下每0.5公尺埋長3公尺鋼軌（入土深約1.5公尺）以止滑，按土壤屬酸性且護岸長期潮濕，鋼軌難以抵抗腐蝕，建議改設混凝土椿，另擋土牆配筋與鋼軌樁衝突，可能致使現場施作不易請加以檢討。 3．擋土牆背側未設置透水材料俾排水及回填夯實方式，建議設置。 4．本工程契約未有環境保護費，宜檢討。 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分； 安全：45分； 強度：77分； 美觀：76分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 1．相關品質管制工項註記冗雜，致施工計畫、品質計畫製作有重複計價之嫌，請檢討。 2．大於1.5公尺之開挖宜有擋土支撐工項。 3．監造技師到場督導紀錄請檢附技師入鏡照片。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(昆琳營造有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(星典工程顧問有限公司 ): 扣 6 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |