新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 07 月 07 日
標案名稱		寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣寶山鄉公所			專案管理 單位
設計單位		林彥忠建築師事務所	監造單位	林彥忠建築師事務所	承包商	鑫風營造有限公司
發包預算		25,681(千元)			契約金額	25,420(千元)
工程概要		1.建築物1棟 2.建物使用用途：1樓鄉立幼兒園新城班、2樓新城村集會所 3.基地面積：499平方公尺 4.建物樓層數：地上4層 5.建物總高度：12.2公尺 6.樓地板面積：626.37平方公尺 7.結構型式：RC造 8.地質條件：山坡地
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年07月02日止： 一、工程累計進度：預定 22.088％；實際 33.837％； 二、經費累計支用：預定 5,439千元；實際 8,591千元。 三、目前進行 1.一樓柱牆，二樓樑版:模板組立，鋼筋綁紮，水電配管，混凝土澆置。 2.二樓柱牆，三樓樑版:模板組立，鋼筋綁紮，水電配管。
查核 委員		外聘：吳國楨、林耀星 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 03 月 06 日至 110 年 06 月 01 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)三大計畫均在規定期限內提送及核定。(2)均有辦理工程督導，並留有紀錄。 二、監造單位：(1)辦理材料與設備檢驗及施工抽查。(2)施工計劃書，依規時程完成核定。 三、施工品質：大部分混凝土外觀平順整齊。 四、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土材料，均有依規定辦理檢驗。
缺 點	1.主辦機關：監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查。重要工程項目未納入，例如發電機工程、消防泵及管路工程、消防排煙工程等。 (4.01.06) 2.主辦機關：未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，以統一施工工法，讓工班能了解施工程序及重點。 (4.01.09) 3.監造單位：訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，未訂定發電機消防管排煙等分項工程施工抽查表單，使用之施工抽查表格式不符規定。 (扣1點) (4.02.01.05) 4.監造單位：監造建築師督導次數及督導事項，請確實填寫。 (4.02.03.08) 5.監造單位：查驗缺失項目，應加以統計以利了解是否重複發生。 (4.02.99) 6.承攬廠商：訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。未訂定發電機、消防管、排煙等分項工程施工自主檢查表單，使用之標準量化性不足，例如絕緣電阻值、消防管試壓值、網路線衰減值等。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：專任工程人員督察，其填具督察紀錄表，無落實記載，請改善。 (4.03.11.06) 8.承攬廠商：簡報大綱，請參考工程會版本，加以修訂。 (4.03.99) 9.(抽查1F結構物)部份混凝土澆置、搗實不合規範，小部份有蜂窩現象產生及明顯修補痕跡，請改善 (5.01.01) 10.混凝土完成面垂直及水平度不佳(結構體有樑與牆接連處不平順)，請改善。 (5.01.03) 11.部份施工中之結構物(混凝土表面)仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿等雜物未確實立即處理。 (5.01.04) 12.現場模板垂直支撐採鋼管支撐，水平繫條以用鋼筋替代不符規定，請改善。 (5.03.04) 13.裸露地表未覆蓋帆布，易致塵土飛揚，請即刻改善。 (5.05.02) 14.管路出口未施以保護，易遭異物阻塞，不利拉線或排水。 (5.07.05.10) 15.電氣設備未審查完成就施工，恐影響施工品質，請加速委託專業技師審查，以利工進。 (5.10.05.03) 16.部份施工架未與穩定構造物妥實連結，部份施工架支撐於軟弱土層上或廢料模板上。 (5.14.02.01) 17.臨時用電設備之電線未防護及吊掛。 (5.14.03.01) 18.工作場所暴露之鋼筋，其部份外露尖端處易發生人員被刺傷，而未加裝護套設施，請改善。 (5.14.06.01) 19.工地3F現場有酒精飲料，恐影響工作安全。 (5.14.06.04) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：73分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．空調冷凝排水管未設置，將來要明管配置，恐影響美觀，請研議改善方法。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(鑫風營造有限公司 ): 扣 0 點。 委辦監造廠商(林彥忠建築師事務所 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 1 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)