新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		改善停車問題計畫			計畫 主辦機關	交通部公路總局
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 07 月 09 日
標案名稱		竹北市停十三停車場新建工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣竹北市公所			專案管理 單位
設計單位		豪廷建築師事務所	監造單位	豪廷建築師事務所	承包商	嘉鑫營造有限公司
發包預算		143,424(千元)			契約金額	138,580(千元)
工程概要		停十三停車場新建工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年07月06日止： 一、工程累計進度：預定 26.07％；實際 29.75％； 二、經費累計支用：預定 36,128千元；實際 41,228千元。 三、目前進行 1.1F車道鋼筋綁紮、模板組立、RC澆置養護 2.鋼管鷹架搭設 3.2F鋼筋綁紮、模板組立、RC澆置養護 4.地坪整體粉光
查核 委員		外聘：周進鎰、謝立 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 02 月 24 日至 110 年 02 月 17 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：監造計畫在開工前核定，作法正確且務實。 二、監造單位：整體施工計畫、整體品質計畫及職工安衛計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 三、承攬廠商：(1)整體施工計畫及整體品質管理計畫，品管人員、工地主任及專任工程人員，均有簽章。(2)施工架組立完成後，有持續檢查，對使用者較有保障。 四、施工品質：(1)現場預留鋼筋，有加裝護套防護，較為安全。(2)鋼筋續接器有錯開配置，符合規範要求。(3) 混凝土柱完成面，平直渡尚佳。 五、材料設備檢驗與管制：材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土抗壓強度試驗、鋼筋物性強度試驗等。
缺 點	1.主辦機關：主辦單位人員之督導頻率，較為不足，請加強；建議每星期督導一次。 (4.01.04) 2.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同且不足請調整。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫未符合作業需求，請修正進版，例如：(1)未訂定「品質稽核」及「職安衛及環境保護」章節。(2)各工項抽查驗表，未訂定施工前、施工中、施工後之檢查工項。(3)監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或遺漏重要項目工程。 (扣2點) (4.02.01.01) 4.監造單位：內外部品質稽核作業，未落實填寫，請加強。 (4.02.01.08) 5.監造單位：抽查驗表(1)「不定期（隨機）抽查」，頻率較為不足，請加強。(2)混凝土工程之坍度，檢查標準未量化。 (4.02.03.04) 6.監造單位：監造建築師師至工地督導，雖填寫督導紀錄表，但格式未依「建築物監造（監督、查核）報告表」規定填寫。 (4.02.14.04) 7.監造單位：簡報資料顯示︰(1)簡報大綱，缺少「內外部品質稽核」及「安衛抽查情形」。(2)材料設備送審管制總表」及「材料設備檢試驗管制總表」，格式請依「監造計畫製作綱要」訂定。 (3)施工查驗統計，未將「檢驗停留點」與「不定期抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。 (4.02.99) 8.承攬廠商：整體品質計畫不符作業需求，例如：(1)未訂定機水電工程之工項。(2)模板工程自檢表之清潔口，請區分柱及牆。(3)提送品質計畫，未符合需求需求(組織架構未含水電、消防) (4.03.02) 9.承攬廠商：工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂 定檢驗程序及標準。 (4.03.02.06) 10.承攬廠商：未落實內部品質稽核作業，如︰(1)稽核內容未具體填寫且未檢附佐證相片。(2) 品管人員之工地稽核，未建檔。 (4.03.02.10) 11.承攬廠商：(1)工班進場前有做工具箱會議及宣導「危害告知」，但未檢附佐證相片。(2)未填寫6月份汛期防災檢查表。 (4.03.14.03) 12.承攬廠商：簡報資料顯示︰(1)簡報大綱，請增加「品質稽核」。(2)計畫書送審、材料/設備送審、施工大樣圖送審，請區分「依契約應提送項次」、「截至目前應提送項次」、「截至目前已提送項次」、「審查中項次」、「已核定項次」等管控方式。(3)自主檢查表成果統計表，未將「檢驗停留點」與「施工中檢查」分別統計分析。 (4.03.99) 13.樓板混凝土養護，不合規範，有塑性收縮造成龜裂情形。 (5.01.02) 14.鋼筋施工：(1)柱箍筋銜接點，未隨角落逐層錯開。(2)牆鋼筋間距20cm，但部分有跳步綁紮情形，請再酌 (5.02.01) 15.鋼筋施工：部分牆預留筋，保護層有不足情形。 (5.02.05) 16.鋼筋施工：(1)電梯牆筋，在轉角處之綁紮方式，不符規範要求。(2)部分矮牆鋼筋，不符圖說要求，請改善。 (5.02.99) 17.模板施工︰部分模板不緊密，有漏漿之疑慮。 (5.03.03) 18.模板施工︰模板內殘留雜物(如木屑、紙屑、瓶罐)未清理；另柱、牆未設清潔孔。 (扣2點) (5.03.07) 19.模板施工︰鋼管支撐螺牙管件插銷，以＃3鋼筋替代，不符規範要求。 (5.03.99) 20.設置牆面開口未符合需求。(發電機房進排風開口)。 (5.07.04.15) 21.設備接地施作不合規範，CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03) 22.配電盤及分電箱未審查。 (5.10.05.02) 23.電氣設備未審查(發電機、照明燈具等)。 (5.10.05.03) 24.各項接地系統無接地電阻測試紀錄不完整，加設地棒數量及位置無標示。 (5.10.07.02) 25.109年6月8日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，混凝土試體在預拌廠養護，與規定不符。 (5.10.99) 26.施工架組立，部分有不足情形，例如：電梯機坑施工架之階梯，未設置垂直桿件，有安全之虞。 (5.14.01.04) 缺點總計扣點數 4 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．外牆花台，請考量未來維護管理之安全性與方便性。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：79分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	一、 品管文件︰ 1. 有關「工程施工執行資料表」填寫方式，請施工廠商先行填寫後送監造單位參考；監造單位填寫後再一併送主辦機關彙整，較符實務需求。 2. 鋼筋組立工程自檢表，建議區分柱.牆自檢表及樑.板自檢表，較符合實務需求。 3. 各工項抽查表及自主檢查表，請檢附佐證相片，以利未來之驗收作業。 4. 模板分項施工計畫，雖經技師簽證，但所檢附之大樣詳圖，有不足情形，如︰牆模板缺少平面詳圖。 二、施工品質及材料︰ 1. 請訂定主要工項之作業看板，以為工班教育訓練使用。 2. 柱主筋續接器之扭力試驗，請加以紀錄。 3. 混凝土二次澆築，建議加鋪免拆模板，以增加黏結性。 4. 開口45度補強筋之位置，請再檢視；另牆端點建議施作寬止筋。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(豪廷建築師事務所 ): 扣 4 點。 廠商總計扣點數 6 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)