新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		109-003			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 08 月 13 日
標案名稱		108年度教學大樓A棟耐震補強工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣竹北市博愛國民小學			專案管理 單位
設計單位		兆豐工程技術顧問股份有限公司	監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司	承包商	騰偉營造有限公司
發包預算		13,800(千元)			契約金額	13,800(千元)
工程概要		1.建築數量-1棟 2.建築使用用途-教室 3.基地面積：23667.45 4.建物樓層數：地上四層，地下一層 5.建物總高度：17.75公尺 6.樓地板面積：6398m2 7.結構型式：鋼筋混凝土 8.卵礫石夾粉土質細砂 工程概要：翼牆及剪力牆補強
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年08月11日止： 一、工程累計進度：預定 36.41％；實際 40.07％； 二、經費累計支用：預定 1,788千元；實際 2,691千元。 三、目前進行 機具切割鋼筋混凝土-590M 屋頂原有防水隔熱層打除-745M2 工地拆除.面飾層打除-188M2 #4鋼筋植筋-120支 #5鋼筋植筋-60支 玻璃磚安裝-37M2
查核 委員		外聘：劉冠德 內聘：陳盈州		開工及 預定完工 日期	109 年 07 月 16 日至 109 年 10 月 13 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、林文凱		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均於開工前即已報請主辦機關審查核定。(2)施工查驗紀錄表檢附查驗相片佐證。 二、承攬廠商:文件資料尚稱完備。 三、施工品質:鋼筋綁紮之部分牢固、確實。 四、材料設備檢驗與管制:(1)尚符需求。(2)依契約辦理材料設備檢驗與管制，判讀資料紀錄完整。 五、安全衛生:(1)尚符需求。(2)職安檢查有逐日檢查。
缺 點	1.主辦機關:沒有成立品質督導機制且無工程督導紀錄，請改善。 (4.01.04) 2.監造單位:監造報表未落實填報，例：主辦機關及監造技師督導未記載指示事項概述。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商:(1)施工日誌記載不完整，例：主辦機關及監造技師督導未記載指示事項概述。(2)自主檢查表100%合格，與實際不符，請改善。 (4.03.03) 4.承攬廠商:品管自主檢查表未落實填寫，例：(1)翼牆打除工程自主檢查表部分表單未填寫日期。(2)環境保護自動檢查紀錄表部分表單檢查人員未簽名。 (4.03.04) 5.(1)三樓Line19部分植筋斜彎折請再檢視說明。(2)三樓Line19部分橫向植筋有缺漏。(3)鋼筋之位置與設計圖說的差異應補充效能說明(三樓J18 Line翼牆綴縫筋歪斜請再調整)。(4)三樓Line4植筋與樓地板無保護層。 (5.02.99) 6.模板未塗模板油。 (5.03.02) 7.模板老舊造成漏漿情形，請改善。 (5.03.03) 8.現場拆除模板殘料隨意丟棄，可能會影響安全，請改善。 (5.09.09) 9.牆柱拆除時未將建物四周(如廁所小便斗)，包覆防塵布並灑水防塵。 (5.09.99) 10.(1)需送審材料時間過於緊湊，不易管控施工進度，易影響工進。(2)材料送審文件未檢附相關之檢試驗報告，如︰植筋膠。 (5.10.99) 11.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套，請即刻改善。 (5.14.06.01) 12.無訂定汛期工地防災演練，請改善。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)