新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 08 月 20 日
標案名稱		新竹縣中山國小C棟補強工程			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣竹東鎮中山國民小學			專案管理 單位
設計單位		靖欣工程顧問有限公司	監造單位	靖欣工程顧問有限公司	承包商	三雋營造有限公司
發包預算		8,073(千元)			契約金額	7,470(千元)
工程概要		補強工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年08月19日止： 一、工程累計進度：預定 21.3％；實際 26.5％； 二、經費累計支用：預定 669千元；實際 669千元。 三、目前進行 鑿地基與柱
查核 委員		外聘：陳誠直 內聘：王金倉		開工及 預定完工 日期	109 年 07 月 20 日至 109 年 11 月 30 日
領隊及 工作人員		領隊：王執行秘書金倉 工作人員：張文華、林文凱		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:有定期辦理工務會議及督導會議。 二、監造單位:(1)結構技師督察按圖施工及工程品質確實，全程參與施工查核之說明且承諾改善。(2)監造報表能記載重要紀事。(3)依規定製作材料設備送審管制總表與試驗管制總表。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員實際到場查驗確實。(2)施工日誌尚能確實紀載。 四、施工品質:鋼筋綁紮於續接器位置、箍筋間距、彎鉤的配置、鐵絲的固定大都能符合施工規範。 五、材料設備檢驗與管制:確實依契約辦理材料設備檢驗與管制，如:鋼筋續接器依合約進行試驗、鋼筋植筋先行進行拉拔試驗。 六、安全衛生:鷹架設置尚能穩固。
缺 點	1.主辦機關:發現工程有缺失，卻無缺失追蹤紀錄，請改善。 (4.01.05) 2.監造單位:(1)監造抽驗表部分項目未能確實紀載量測值，如鋼筋工程監造查驗表之保護層厚度一律為5.3cm。(2)基礎鋼筋保護層厚度之實際檢查情形為"水泥砂漿墊塊"，未能說明墊塊大小與保護層厚度。 (4.02.03.04) 3.監造單位:安全衛生與環境保護抽驗表少數檢驗項目不符本工程特性。 (4.02.03.05) 4.承攬廠商:(1)品管自主檢查表部分實際檢查情形未能確實紀載量測值與量測位置，如擴柱檢查工程自主檢查表之保護層厚度與鋼筋間距。(2)開挖工程自主檢查表內諸多檢查項目不符本工程特性。 (4.03.04) 5.承攬廠商:職業安全衛生日誌未能詳實記載，部分檢查項目不符合本工程。 (4.03.06) 6.(1)原有柱子敲除表面未確實，原有夾板、木塊、雜物、碎石將影響將來補強梁柱之強度。(2)部分舊混凝土完成面未能打毛。 (5.01.99) 7.鋼筋施工外牆柱筋及牆筋，保護層有不足情形，請改進。 (5.02.05) 8.少數植筋位置過於接近，將影響鋼筋植筋強度。 (5.02.99) 9.(1)1F辦公室內之擴柱柔性電管靠近開關盒處，未能植入鋼筋籠內。(2)1F健康中心處之擴柱有電線管路懸空，未能妥善固定與防護。 (5.07.04.99) 10.工程告示牌顯示經費來源未填寫。 (5.09.08) 11.工區尚未施工之鋼筋未依規定墊高，請改善。 (5.09.09) 12.材料送審文件未檢附相關之檢試驗報告，如︰植筋膠。 (5.10.99) 13.拆除之磁磚(片)盒置於外牆施工架上，恐有滑落之虞，影響安全，請改善。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	部分窗戶因為變形導致無法開關，請研議改善方法。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)