新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 09 月 07 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮田新區段徵收公共設施排水等改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處工程科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 威泰發營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,642(千元) | 契約金額 | 8,597(千元) 變更設計後： 8,597千元 |
| 工程概要 | A工區新設施工圍籬551.5公尺，改善既有排水箱涵147公尺。 B工區植栽綠化120平方公尺，水溝加蓋50公尺。 C工區新設及水溝60公尺，埋設排水管15公尺。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年09月03日止： 一、工程累計進度：預定 33.17％；實際 57.05％； 二、經費累計支用：預定 2,775千元；實際 4,111千元。 三、目前進行 1.A工區圍籬材料送審。 2.A工區B-02、B-03箱涵結構體鋼筋綁紮，混凝土澆置。 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 03 月 27 日至 109 年 09 月 15 日 變更後至109 年 09 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關﹙工程科﹚辦理工程督導3次及不定期走動式管理多次，並加強辦理施工宣導及敦親睦鄰工作，負責盡職。(2)主辦單位在施工困難及民眾意見協調上均有效處理與溝通，使施工進度維持正常。 二、施工品質：渠道、箱涵、渠壁及頂蓋混凝土澆置平整度尚佳，惟模板品質不夠平滑，美中不足。 三、材料設備檢驗與管制：所有試驗均由監造單位﹙國聖工程顧問公司﹚與承包商﹙威泰發營造 公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。如工地內防塵措施不周全，未確實覆蓋防塵網或加強灑水；部份於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，主辦機關未落實糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份工區回填方不實，監造單位未在停留點抽檢﹚。 (4.02.01.06) 3.監造單位：未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。 (4.02.01.09) 4.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 6.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。 (4.03.02.11) 7.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如回填工程自主檢查表﹚。 (4.03.08.02) 8.承攬廠商：不合格品之管制未立即處置﹙如A區D-01明溝側壁有滲漏水情形，迄未改善﹚。 (4.03.10) 9.承攬廠商：專任工程人員未確實督導按圖施工，渠側回填未要求施工人員分層夯實。 (4.03.11.03) 10.箱涵頂面混凝土澆置養護不足，多處塑性乾裂。 (5.01.02) 11.新舊箱涵接縫放樣不夠精確，壁面寬度有1.5CM以上誤差，請研議改善方法。 (5.01.99) 12.A區D-01新設明溝及A區B-02新設箱涵，回填方未提出分層夯實資料或足資證明文件(排水渠道兩側回填土未依規夯實，應達壓實度90%，卻無任何試驗紀錄)。 (扣3點) (5.06.01) 13.A區D-01新設明溝及A區B-02新設箱涵，溝壁及箱涵壁螺桿孔未確實填塞處理，目前已有泌水或滲水情形，結構物整體美觀不理想。 (5.07.01.07) 14.﹙A區B-02新設箱涵﹚部份止水帶留設不妥適。部份止水帶銜接處有斷裂情形，未確實以熱熔膠密接。 (5.07.01.15) 15.工程告示牌內容不符規定﹙如完工日期不正確等﹚。 (5.09.08) 16.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，未設置符合規定之護欄等設施(現場施工坡面無安全維護措施)，與規定不符且夜間照明不完善等。 (扣2點) (5.14.01.01) 17.未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施﹙註：施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適﹚。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：70分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(威泰發營造有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司 ): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |