新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 10 月 21 日
標案名稱		新整建運動場地─室外運動場地整修建工程			地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關		新竹縣立五峰國民中學			專案管理 單位
設計單位		陳忠民建築師事務所	監造單位	陳忠民建築師事務所	承包商	朔東營造有限公司
發包預算		4,674(千元)			契約金額	4,640(千元)
工程概要		1. 既有跑道及跳遠助跑道面層刨除運棄 566㎡ 2. 既有內排水溝打除運棄 103m 3. 放樣測量 1830㎡ 4. 開挖整地運棄 2070㎡ 5. 新設外界石 219m 6. 新設內排水溝(含RC溝蓋及排水孔Φ1.5"@50cm) 134m 7. 新設彩妝溝蓋(@3M) 45座 8. RC溝面鋪PU 134m 9. 新設集水陰井 6座 10. 新設高壓涵管接外排水溝 14m 11. 鋪設15cm碎石級配並夯實 2070㎡ 12. 鋪設7cm瀝青混凝土並調整洩水坡度 2070㎡ 13. 接著底漆 2070㎡ 14. 鋪設13mm無毒性MDI-PU全密式跑道 809㎡ 15. 跑道放樣畫線 1式 16. 新設跳遠沙坑 1式 17. 新設起跳板 1式 18. 新設防水帆布含固定鉤 1式 19. 鋪設環保型亞克力面層 1261㎡ 20. 籃球柱重新埋設 2支 21. 新設排球柱及套管 1組 22. 籃球、排球場放樣畫線 2場 23. 棒球活動式本壘板及壘包 1 式 24. 鋪設15cm厚紅磚土 22㎡ 25. 鋪設10cm碎石級配並夯實 204㎡ 26. 鋪設3cm瀝青混凝土(AC)並調整洩水坡度 204㎡ 27. 8mm人工草 204㎡ 28. 棒球練習場圍網更新 1式 29. 棒球固定式本壘板及壘包 1式 30. 新設投手丘及保護帆布 1式 31. 運動場進出地坪墊高(含水溝蓋抬高) 34㎡ 32. 升旗台及看台立面部分牆面圖騰彩繪 1式 33. 運動場進出兩側階梯欄杆整修 1式 34. 運動場階梯看台地磚破損修補 1式 35. 司令台旁看台牆壁結構斷裂處補強 1式 36. 運動場周邊鐵絲網更新3M高菱形鐵絲網 112m 37. 運動場草皮區回填沃土整平補植草皮 1式 38. 跳遠沙坑設置截沙溝 16m
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年10月16日止： 一、工程累計進度：預定 18.75％；實際 17.45％； 二、經費累計支用：預定 329千元；實際 203千元。 三、目前進行 1. 施工安全圍籬防護及施工大門 2. 警告標語及施工告示牌 3. 既有跑道及跳遠助跑道面層刨除運棄 4. 既有內排水溝打除運棄 5. 放樣測量
查核 委員		外聘：林耀星、劉冠德 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 09 月 15 日至 109 年 11 月 13 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：：學校督導三次並建立品質督導機制。 二、監造單位：落實現場抽查驗並附照片。 三、承攬廠商：施工日誌重要事項主辦及專任工程人員督導有紀錄，各項文件方便查閱。 四、施工品質：測量放樣尚確實。 五、材料設備檢驗與管制：鋼筋進場前均有取樣送驗(尚符規定)。
缺 點	1.監造單位：建築師尚未至現場督導，請加強督導頻率。 (4.02.14.03) 2.監造單位：依工程會108年4月30之品管要點內容要求廠商縮減品質計畫章節內容，請檢討。 (4.02.99) 3.承攬廠商：自主檢查表未落實填寫，例：排水溝鋼筋間距部分不一及歪斜，級配回填部分留有混凝土塊及舖面磚 (4.03.04) 4.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.99) 5.(1)排水溝底混凝土有塑性裂縫，未確實養護。(2)沙坑處混凝土面有塑性裂縫，未確實養護。 (5.01.02) 6.排水溝垂直鋼筋歪斜及部分間距不均，未確實綁紮固定。 (5.02.06) 7.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11) 8.工地現場塵土飛揚應加強噴水或灑水。 (5.05.02) 9.暫置之PU及AC廢料請加強帆布覆蓋。 (5.05.99) 10.排水溝臨跑道側開挖寬度不足。 (5.06.04) 11.級配層填築中，惟部分區域混雜混凝土塊及舖面磚。 (5.06.05) 12.工程告示牌政風欄位未填寫，請補正。 (5.09.08) 13.進場鋼筋材料未依規定墊高。 (5.09.09) 14.混凝土出廠至澆築完成時間，應做好管控，以維品質。 (5.10.99) 15.鋼筋預留筋應加護套或防護措施。 (5.14.06.01) 16.施工人員未戴安全帽，請確實配戴，以維安全。 (5.14.06.03) 17.工區夜間警示設施不足。 (5.15.12) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．跑道與看台間舖設無筋混凝土未考量配筋是否妥適，請檢討說明。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．司令台兩處階梯緊鄰跑道無緩衝區域，人員安全是否妥適請檢視。 2．營建廢棄物清運計畫尚未獲核定，請校方協助了解並處理，避免影響工進。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)