新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		重劃區外緊急農路設施改善(106至109年度)			計畫 主辦機關	行政院農業委員會水土保持局
標案所屬 工程主管機關		(未填)			查核日期	109 年 10 月 30 日
標案名稱		伯公崎三期農路設施改善工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣政府農業處			專案管理 單位
設計單位		富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	志東益營造有限公司
發包預算		4,529(千元)			契約金額	4,160(千元)
工程概要		混凝土路面L=482M 護坡L溝 L=110M 擋土牆 L=66M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年09月止： 一、工程累計進度：預定 31.13％；實際 50.00％； 二、經費累計支用：預定 1,295千元；實際 2,080千元。 三、目前進行 混凝土路面L=482M施作 護坡L溝 L=110M施作 擋土牆 L=66M施作
查核 委員		外聘：劉政良、蔡得時 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 07 月 27 日至 110 年 01 月 27 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導2次。(2)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(3)契約內量化編列廠商材料設備之試驗費用。 二、監造單位：(1)監造人員對圖說與現場狀況深入了解，充分掌握。(2)材料設備依時程完成審查。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察3次，紀錄完整。(2)施工日誌記載完整。 四、施工品質：(1)金屬護欄線形美觀。(2)擋土牆混凝土完成面品質良好美觀。 五、材料設備檢驗與管制：(1)依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。(2)監造單位及施工廠商參與混凝土強度送驗及會驗。 六、安全衛生：汛期工地防災自主檢查表落實記載。
缺 點	1.主辦機關：主辦單位至工地督導只有2次，頻率太少，宜1~2週至少1次。 (4.01.99) 2.監造單位：部份工項施工之品質管理標準未訂公差值(如鋼筋保護層)，不易執行。 (4.02.01.05) 3.監造單位：監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審期限，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：部份工項(如混凝土養護等)未執行施工品質抽驗。 (4.02.03.01) 5.監造單位：(1)擋土牆抽查紀錄未記載排水袋施工狀況，紀錄不完整，請補正。(2)未落實執行監造計畫，如混凝土路面有多處裂縫，卻未責成廠商改善。 (4.02.03.04) 6.監造單位：9月14日監造報表未記載混凝土工程檢停點抽查，請補正。 (4.02.03.08) 7.承攬廠商：(1)缺鍍鋅格柵品質管理標準。(2)部份工項品管自主檢查表檢查標準欠缺公差值不易執行(如鋼筋保護層等)。 (4.03.02.04) 8.承攬廠商：品質計畫混凝土施工檢查流程，未列檢驗停留點，請補正。 (4.03.02.05) 9.承攬廠商：(1)部份工項品管自主檢查表未採用最新規範(如混凝土坍度等)。(2)部份工項品管自主檢查表檢查標準未量化(如鋼筋搭接長度等)。 (4.03.04) 10.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄缺照片佐證資料。 (4.03.14.03) 11.C工區集水井側壁，混凝土澆置不合規範有蜂窩產生。 (5.01.01) 12.C工區與B工區混凝土路面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。 (扣2點) (5.01.02) 13.C工區有少量保特瓶及塑膠管未清理，影響環境。 (5.05.09) 14.現場回填土未妥善保護(未覆蓋)。 (5.05.99) 15.(1)混凝土路面側邊與擋土牆或是L溝介面不平順。(2)混凝土路面表面刷毛處理不佳。 (5.07.01.99) 16.(1)A工區0k+80護欄螺栓擴孔未補漆。(2)B工區0+30K護欄柱螺栓乙處未固定。(3)擋土牆護欄反光鏡立桿鐵件焊接未滿焊。 (5.07.02.99) 17.工程告示牌材質不符規定，空污編號內容不完整。 (5.09.08) 18.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01) 19.新增項目鍍鋅格柵及植筋膠未送審，請補送。 (5.10.99) 20.由施工照片紀錄，施工現場前後夜間警示燈交通警告設施不足，請補正。 (5.14.07) 21.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實。 (5.15.99) 22.汛期前演練資料不完整，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．C工區道路周邊整地造成地表植被攪動、裸露，建議噴草種植生改善。 2．管涵排水出口端建議就地取材，設置消能設施防止沖刷。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：83分； 功能：83分。
其 他 建 議	1．針對混凝土路面多處裂縫，建議盡速修復，並以混凝土鑽心試驗作確認。 2．建議各類品管表單能有流水號，俾利管控。 3．使用之混凝土有添加近40%爐灰，雖可達節能減碳效果，但請設計監造單位檢討是否比率 過高。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(志東益營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(富林工程技術顧問有限公司 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)