新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度) | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 12 月 11 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 許黃勝兆建築師事務所 | 監造單位 | 許黃勝兆建築師事務所 | 承包商 | 東山工程股份有限公司 復豐電機股份有限公司 |
| 發包預算 | 72,090(千元) | 契約金額 | 72,050(千元) 變更設計後： 72,050千元 |
| 工程概要 | 地上2層 地下1層 總樓地板面積2387.87平方公尺(RC造)工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年12月8日止： 一、工程累計進度：預定 96.08％；實際 68.55％； 二、經費累計支用：預定 61,704千元；實際 48,936千元。 三、目前進行 內牆粉刷，外牆貼磚，外牆塗料，水保施作 |
| 查核 委員 | 外聘：黃建裕、廖萬里 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 02 日至 109 年 08 月 27 日 變更後至109 年 12 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組由各層級執行56次工程督導及相關會議。(2)有外聘委員協助督導，值得鼓勵。(3)校長工程督導親自執行且盡責。 二、監造單位：(1)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形。(2)駐地監造人員之品質監督，包括材料及抽檢驗符合監造計畫。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表。(2)工程雖然嚴重落後，工地主任仍落實執行按圖施工及品質控管。 四、施工品質：(1)內牆表面粉光平整度良好。(2)圓形混凝土柱，圓率控制符合設計要求。(3)室內30cm寬壁磚鋪貼平整，接縫順暢，收邊平順。(4)鋁門窗框安裝垂直度符合設計要求，框與墻緣接合密實。(5)地下室排水管懸掛吊架之水平及垂直向控制良好。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。(2)鋼筋SD420W與鋁窗之檢驗均符合設計。 六、安全衛生：工地材料堆置均無凌亂現象。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)工程督導機制無「工程督導小組」之設定。(2)施工進度落後超過20%且接近30%，無工程督導上如何符合公共利益之決策判斷與措施請檢討改善。 (4.01.99) 2.監造單位：現場部分設備已進場安裝，設備功能試運轉抽驗程序未落實執行。 (4.02.01.07) 3.監造單位：監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。 (4.02.03.04) 4.監造單位：對於承攬廠商提出之趕工計畫(110年2月9日完工計畫)之可行性及合理性，未確實審查。 (4.02.03.06) 5.監造單位：契約工期已屆，空調項目之變更設計仍未定案，應檢討改進。 (4.02.99) 6.承攬廠商：現場部分設備已進場安裝，設備功能試運轉檢驗程序未落實執行。 (4.03.02.06) 7.承攬廠商：自主檢查表檢查標準避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。 (4.03.04) 8.屋頂地坪澆置時遇雨未停工或未緊急覆蓋保護，致混凝土表面的水泥砂漿流失，請加以改善。 (扣1點) (5.01.99) 9.大樹的樹根處堆放雜物，對工區樹木未加以保護。 (5.05.06) 10.二樓樓板裂縫修補後仍滲水，請加以改善。 (5.07.01.07) 11.屋頂樓版積水深度超過3公分，未清除，請即刻改善。 (5.07.01.10) 12.部分開關箱、出線盒與電氣管路銜接處未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 (5.07.04.04) 13.牆壁粉刷或油漆前出線盒或箱體未加封蓋保護砂漿或雜物滲入盒內。預留線路遭砂漿汙染。 (5.07.04.99) 14.(1)地下層污水幹管洩水坡度不足，且支管彎頭銜接方向有誤。(2)屋頂排水管設置位置，偏離設置位置達十餘公分，請加以改善。 (5.07.05.04) 15.管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 (5.07.05.10) 16.屋頂鋪貼小壁磚之墻頂平整度不佳，應加以修整或以滴水條修飾。 (5.08.02) 17.一座屋頂短矮墻澆置後，墻頂位妥當保護致遭施工碰損。 (5.09.99) 18.無排水管路系統滿水試壓紀錄。 (5.10.06.03) 19.墻粉刷塗料(E型)無「防黴」及「抗菌」檢驗報告，請補正。 (5.10.99) 20.樓梯之上下安全護欄有缺口，橫桿間距大於安全規定且有鬆動搖晃情形。 (5.14.01.01) 21.臨時電線未有安全之防護。 (5.14.03.01) 22.部分樓梯欄杆、施工架端部突出，未加護蓋保護，易造成人員傷害。 (5.14.06.01) 23.施工進度管理不良，進度嚴重落後，請研議改善方法。 (扣2點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 雨水回收系統中雨水回收池滿水時，僅依賴溢水放流泵浦排水，若進水量過大或放流泵浦異常，恐造成地下層淹水，建議進水管設控制閥管制進水。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：78分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 設備功能試運轉程序建議設專卷彙整相關表單及資料。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(東山工程股份有限公司 、復豐電機股份有限公司 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(許黃勝兆建築師事務所 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |