新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 01 月 11 日
標案名稱		109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	富石營造有限公司
發包預算		6,374(千元)			契約金額	6,290(千元)
工程概要		石板鋪面 綠地整理
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年1月9日止： 一、工程累計進度：預定 31.67％；實際 40.76％； 二、經費累計支用：預定 2,156千元；實際 1,962千元。 三、目前進行 砌石護坡施作 路面地坪施作
查核 委員		外聘：林耀星、謝立 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 11 月 19 日至 110 年 03 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)本工程定期召開工務會議，解決工程及安衛環保問題，同時處理民眾反應事項，讓工程順利進行，績效良好。(2)主辦機關監造計畫暨施工計畫均依規定辦理核定。 二、監造單位：(1)監造廠商監造報表依規詳實填寫。(2)施工及品質計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。(3)監造計畫之施工抽查標準、施工抽查流程及抽查紀錄表等，有訂定目錄一覽表，較易閱讀。 三、承攬廠商：(1)承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。(2)施工及品質計畫，品管人員、工地負責人、專任工程人員，均有簽章。(3)訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢試驗管制總表」，管理材料設備送審及進場，作法務實。 四、施工品質：(1)紅磚砌築之化胎座椅，除平整度佳外，磚縫以高爐水泥砂漿砌築，延緩白華產生。(2) 砌石護岸以六圍砌施作，除力學傳遞良好外，亦符合傳統工法。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土抗壓強度試驗、土壤壓密度試驗等。(2)花崗石及點焊鋼絲網均有附試驗報告並另取樣送驗。 六、安全衛生：(1)防汛期間，務實填寫「工地防災減災檢查表」。(2)工地環境整理，尚稱清潔，無廢棄物堆積情形。
缺 點	1.主辦機關：工程督導未落實且督導頻率不足。(工程進度達40.76%，主辦單位僅有ㄧ次督導記錄) (4.01.04) 2.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢停留點，未彙整施工廠商之申請單及自主檢查表。(2)砌石護岸工程抽查表之檢查項目，缺少PVC洩水管。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造報表之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)各工項自主檢查表，未檢附相關相片。(2)砌石護岸工程自主檢查表之檢查項目，缺少PVC洩水管。(3)材料進場雖填寫自主檢查表，但格式與「材料自主檢查表」不同，請改善。 (4.03.04) 5.承攬廠商：專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未務實填寫，僅填寫「無」。 (4.03.11.06) 6.承攬廠商：施工期間，未每日填寫一般安全衛生檢查表。 (4.03.14.03) 7.斜坡及階梯底部部分混凝土有蜂窩及裂紋，請改善。 (5.01.01) 8.排水系統︰(1)化胎周圍設置碎石淺溝，但未考量排放方式，易有積水情形。(2)花崗岩石板斜坡鋪面起點，請考量設置「截水溝」。(3)花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。(4)慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。 (5.07.01.05) 9.花崗岩石板︰(1)爬坡花崗岩石板RC底層，僅設置「伸縮縫」一道，有產生龜裂之疑慮。 (5.07.01.99) 10.本工程排水系統，請再全面檢視，除工程本身排水系統外，系統與周遭之排水銜接，亦請再檢視是否順暢。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌請依工程會最新格式修正。 (5.09.08) 12.材料送審所檢附之文件，除缺少目錄外，部分亦未檢附「材料規範比較表」，如：花崗岩石板。 (5.10.99) 13.施工範圍除設置交通錐外，請加設警示帶及警告標語。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．化胎，祂有生命胎息之意義，形式有如椅子的靠背：目前之形式是否符合當地居民之認知，請再審慎訪察。 2．化胎座椅背牆水泥粉刷，建議改為抿石子加隔離縫，整體意象較佳。 3．請設計顧問公司對於石板鋪面止滑部份，加以檢討，避免完工啟用後，造成路人滑倒受傷。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1．斜坡及階梯兩側矮墩，抿石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利?並做必要之打磨。 2．裸露之邊坡，請鋪設草皮，以降低雨水沖刷導致滑落。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)