新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		L108-01			計畫 主辦機關	新竹縣寶山鄉公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 03 月 03 日
標案名稱		新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣寶山鄉公所			專案管理 單位
設計單位		鴻田營造股份有限公司	監造單位	虹橋工程顧問有限公司	承包商	鴻田營造股份有限公司
發包預算		194,619(千元)			契約金額	194,600(千元)
工程概要		地下一層停車場
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年02月26日止： 一、工程累計進度：預定 51.01％；實際 60.30％； 二、經費累計支用：預定 76,848千元；實際 99,285千元。 三、目前進行 B工區結構體施作
查核 委員		外聘：黃建裕、趙修美 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 09 月 01 日至 110 年 05 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：葉冠伸、張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組並執行4次工程督導及相關會議。(2)召開施工前協調會。(3)發現缺失以書面通知廠商限期改善，有完整的督導紀錄與追蹤改善資料。(4)工程開工前核定監造計畫、品質計畫及施工計畫。 二、監造單位：每週召開公務會議，協調及追蹤相關工程事項，有利工進。 三、承攬廠商：派駐現場人員熟稔契約工項，有效解決施工問題。 四、施工品質：混凝土澆置時，泵送管以輪胎隔離版筋。 五、材料設備檢驗與管制：材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。 六、安全衛生：預留鋼筋加裝護套保護。
缺 點	1.主辦機關：(1)工地現場無陳列使用材料樣品及安裝工法展示。 (4.01.09) 2.主辦機關：(1)本工程部分簡報資料與工程執行資料表登載不符（監造計畫核定日期、完工日期）。(2)品質、施工、安衛計畫應由主辦機關核定非備查。 (4.01.13) 3.主辦機關：簡報資料需補充下列資料：(1)說明使造申請等行政作業進度、五大管線審查情形、 (2)工程困難可加強說明各項影響工期等因素。 (4.01.99) 4.監造單位：設備功能試運轉程序中記錄表單內絕緣電阻標準為「＜10Ω」有誤，請檢討。 (4.02.01.07) 5.監造單位：內部及外部（承包商部分）品質稽核缺失缺追蹤改善紀錄。 (4.02.01.08) 6.監造單位：監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。 (4.02.03.04) 7.監造單位：工程實際進度達60.30%，估驗進度為42.19%，預算達成率低，未見監造廠商督促施工廠商儘速依履約進度辦理估驗之書面資料。 (4.02.03.06) 8.監造單位：簡報資料應補充使用執造請領、五大管線審查、綠建築申請、營建廢棄土等辦理情形，較為周延。 (4.02.99) 9.承攬廠商：設備功能試運轉程序中未訂定擬檢測之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序、標準及記錄表單。 (4.03.02.06) 10.承攬廠商：矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實檢討相關程序及流程。 (4.03.02.09) 11.承攬廠商：施工日誌針對材料取樣未確實記載取樣組數等資料。 (4.03.03) 12.承攬廠商：查無對大型施工機具(如：吊車、卡車及堆高機等)進入工區進行危害告知及紀錄。 (4.03.06) 13.承攬廠商：品質稽核未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。 (4.03.08.02) 14.樓梯間樓版及兩側斜版混凝土完成面養護不良，明顯裂縫。 (5.01.02) 15.大樑頂部箍筋彎鉤綁紮不符規範。 (5.02.01) 16.牆轉角處及預留門處鋼筋號數未依規範施作。 (5.02.02) 17.預留牆筋偏位過大，部分需植筋後再行續接。 (5.02.06) 18.開口補強筋過度緊密，影響混凝土澆置。 (5.02.07) 19.模板過度使用，未整理、未塗模板油。 (5.03.02) 20.分區澆置混凝土所設置止水帶遇大樑處中斷，施作不當。 (5.07.01.15) 21.配管位於箍筋或雙層筋外致保護層不足。 (5.07.04.03) 22.臨時用電電線不可裸露（須配管保護或採電纜）。 (5.07.04.99) 23.排水管路透氣管設置高度低於排水管路。 (5.07.05.09) 24.管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。 (5.07.05.10) 25.接地引上線未設接線箱直接埋於混凝土中不易管理維護。 (5.07.06.99) 26.筏基坑積水未清除，請加以清除。 (5.09.99) 27.(1)管制總表中部分工項逾預定送審時間未提送資料，不易管控施工進度，易影響工進。(2)缺機水電空調消防等設備材料抽樣送實驗室進行檢(試)驗，不符實需。 (5.10.99) 28.工地高差超過1.5公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 29.上下施工架樓梯未妥適固定。 (5.14.02.01) 30.施工現場以鋼筋固定腳趾板，鋼筋頭突出端部銳利未加護蓋保護，易造成人員傷害。 (5.14.06.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．建議電梯間內牆模加強斜撐。 2．建議回填土前需適當處理目前噴漿護坡(敲除或移除)，同時考量外牆防水保護後，再進行土方分層回填作業。 3．防水等專業工項施工期間應依營造業法設置技術士，始符規定。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：73分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。
其 他 建 議	1．未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 2．變更設計及工期展延建議於竣工日前辦理，避免爭議與日後稽核缺失。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)