新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 改善停車問題計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 03 月 11 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 建業工程顧問有限公司 | 監造單位 | 建業工程顧問有限公司 | 承包商 | 嘉鑫營造有限公司 |
| 發包預算 | 330,148(千元) | 契約金額 | 329,900(千元) |
| 工程概要 | 地下2層停車場興建工程 地上建立兒童公園和平面停車場 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年03月08日止： 一、工程累計進度：預定 65.54％；實際 61.38％； 二、經費累計支用：預定 210,971千元；實際 201,998千元。 三、目前進行 1.工程截至110年2月28日預定進度64.00%，實際進度61.23%。 2.本月工作內容為1.1FL A區樑版鋼筋綁紮及樑版模板組立、B2 水電管線組立施工。 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 09 月 19 日至 110 年 09 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：﹙交通旅遊處﹚每月配合監造單位召開工程檢討會、每季召開重大工程檢討、業務單位現場督導52次及不定期走動式管理且主要計畫均能配合工進，負責盡職。 二、安全衛生：(1) 工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。(2)施工現場部分裸露地均覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施妥適。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施﹙監造單位簡報P.12施工相片﹚，主辦機關﹙交通旅遊處﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：品質查驗紀錄表表頭誤植為自主檢查表，混凝土坍度檢查標準為範圍，未符實需。 (4.02.01.05) 3.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如抽查地下2樓頂板及逃生孔角隅處有明顯滲漏水情形且重複發生，監造單位未確實督促立即改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位：監造單位派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，有外露情形) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (4.02.03.04) 5.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與檢核，施工期間監造簽證者之技師雖現場督導21次，但對工地明顯缺失並未確實指正。 (4.02.14.02) 6.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，承包商本應在澆置混凝土前確實檢討鋼筋綁紮品質，而非澆置後採取其他補救措施﹚。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如地下2樓頂板及逃生口角隅處，可能鋼筋保護層不足導致混凝土頂板普遍有滲漏水情形﹚。 (4.03.04) 8.承攬廠商：專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導37次，但對工地明顯缺失及主辦機關﹙交通旅遊處﹚提出之施工缺失﹙主辦單位簡報P.8﹚未落實追蹤至改善完成。 (4.03.11.05) 9.承攬廠商：自主檢查表依廠商查核簡報顯示，少於監造品質查驗統計次數很多(差異很大)請釐清。 (4.03.99) 10.地下一樓橫梁拆模後有數處殘留模板及鐵釘未剪除。 (5.01.04) 11.抽查地面層混凝土地板，部份位置有密集小裂縫產生﹙推測混凝土地板有二次施工情形﹚。 (5.01.99) 12.抽查地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，已有小部份鋼筋外露情形。 (5.02.05) 13.﹙一樓花台﹚部份預留鋼筋排列間距不整齊，並有漏排鋼筋情形。 (5.02.06) 14.測量放樣未落實，如部份一樓預留鋼筋有偏離﹙工地劃設之墨線﹚情形、地下2樓拆模後發現部份樑體有爆模情形。 (5.07.01.14) 15.抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形﹙註︰地下1樓施工中尚未拆模﹚。 (扣2點) (5.07.01.99) 16.(1)工地鋼筋材料置放於地上未墊高，且未加覆蓋。(2)地下樓施工廢棄物多處堆置，未清運，影響施工人員動線。 (5.09.09) 17.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度280kg/cm2，但資料顯示﹙B2 BS板﹚單顆試驗值就高達449kg/cm2者，略顯偏高，混凝土品質相對不穩定。 (5.10.01.04) 18.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第30天試驗抗壓強度。 (5.10.01.05) 19.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之護欄、安全網或佩掛安全帶防墜設施﹙監造單位簡報P.12施工相片﹚。 (5.14.01.01) 20.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 21.氣體﹙乙炔﹚鋼瓶部份有露天曝曬情形，無遮蔭設施﹙監造單位簡報P.30施工相片﹚。 (5.14.06.07) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程既經主辦機關﹙交通旅遊處﹚現場督導並正式開具缺失包括「鋼筋綁紮未確實」、「鋼筋保護層不足」、「混凝土澆置於斷面未確實阻斷造成溢流，亦未打除」、「灌漿未搗實造成蜂窩及穿孔」、「頂板、樑、側牆接合處滲漏水」、「地下一樓及地下二樓多處漏漿」等八項缺失，監造單位與承攬廠商迄未對上述缺失及改進情形提出說明。 2．目前已完成之部份結構體﹙如地下二樓頂板﹚混凝土有疑似滲漏水情形。除請監造﹙設計﹚單位檢討原因外，並建議主辦機關﹙交通旅遊處﹚會同監造單位、承包商進行漏水試驗以做為驗收或估驗主要參考依據。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(建業工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |