新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 03 月 18 日
標案名稱		內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫			地點	新竹縣橫山鄉
標案 執行機關		新竹縣政府交通旅遊處			專案管理 單位
設計單位		國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	祐發營造工程有限公司
發包預算		13,752(千元)			契約金額	11,959(千元)
工程概要		堤頂步道改善400M及野薑花公園環境改善
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年03月12日止： 一、工程累計進度：預定 44.43％；實際 44.54％； 二、經費累計支用：預定 3,671千元；實際 3,875千元。 三、目前進行 1.內灣野薑花公園施作完成 2.堤頂步道拆除
查核 委員		外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 11 月 17 日至 110 年 04 月 15 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。工作會議亦已召開9次。(2)監造計畫依規定時程核定。(3)發現缺失，以書面通知廠商限期改善。 二、監造單位：(1)品質計畫與施工計畫於開工前核定。(2)監造技師督導，記錄尚稱完整。 三、承攬廠商：(1)材料設備送審管制總表，紀錄詳實。(2)落實辦理安全衛生教育訓練。(3)品管與安衛人員均適時回訓。(4)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)工地現場材料堆置整齊，均妥善以帆布覆蓋保護。(2)野薑花公園步道及混凝土休憩長椅完成面及線形，平順美觀。(3)工地環境整潔，定期清理。(4)工區即有樹林，妥善保護。 五、材料設備檢驗與管制：均依契約規範及品質計畫書，辦理材料檢驗與控管。 六、安全衛生：河堤旁工區皆依規定設置防護網。
缺 點	1.監造單位：監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10) 2.監造單位：2月7日鋼筋檢停點抽查紀錄，未附廠商檢停點申請單，執行未落實，請補正。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造計畫內鋼筋工程抽查表，格式未更新，未符合需求，請補正。 (4.02.99) 4.承攬廠商：(1)110年3月10日模板自主檢查表，檢查時機勾選不確實。(2)109年12月7日混凝土工程自主檢查表，鋼筋保護層標準未量化，請補正。 (4.03.04) 5.新設水管混凝土步道，有一處邊角輕微破損。 (5.01.99) 6.下野薑花公園階梯處欄杆有部分龜裂、支撐階梯之部分鋼梁及鋼柱有被混凝土汙染，雖然已驗收，也請加以修補以利觀瞻。 (5.04.59) 7.堤頂步道初填土，在1K+120有樹根及1K+160有大石頭等現象，道路側邊緣也有此現象，請在施作混凝土時需全段檢查並清除。 (5.06.05) 8.下野薑花公園階梯步道的鋼條有鏽蝕現象，請加以改善。 (5.07.01.99) 9.工程告示牌缺工程經費、空污編號內容，施工期限未修正。 (5.09.08) 10.工地施工地點道路前後端，施工安全警告標誌，請再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．建議追加植筋部分，注意施工品質之檢查控管，請施工單位與監造、主辦單位協調，變更設計與施工同步進行，以利如期完工，如果不行時需另外提出延展工期之申請。 2．堤頂步道壓花地坪之施工，建議注意伸縮縫之設置規範及完成面養護，防止塑性收縮產生裂縫。 3．堤頂步道混凝土澆置時須確實控制洩水坡度，以利步道之排水。
品 質 指 標	環境：83分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)