新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 04 月 14 日 |
| 標案名稱 | 109年5月16日大雨(C1類)竹60線29K+900及竹60線41K+500等兩處天然災害災害復建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 盈融營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,283(千元) | 契約金額 | 4,180(千元) |
| 工程概要 | 1、29K+900處:掛網噴植、擋土牆、紐澤西護欄、PC路面修復 2、41K+500處: 掛網噴植、擋土牆、PC路面修復 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年04月13日止： 一、工程累計進度：預定 61.60％；實際 80.08％； 二、經費累計支用：預定 3,770千元；實際 3,449千元。 三、目前進行 停工中 |
| 查核 委員 | 外聘：林賢聲、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 11 日至 110 年 03 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。 二、監造單位：發現缺失均於監造報表內詳實記載，並立即通知廠商限期改善。 三、承攬廠商：(1)辦理勞安教育訓練，落實植生掛網之安全訓練。(2)施工及品質計畫能依契約規定期限提送且內容符合需求。 四、施工品質：擋土牆完成面外觀平順，洩水孔排列整齊，工地於偏遠山區實屬不易。 五、材料設備檢驗與管制：(1)依契約辦理材料設備檢驗與管制。(2)施工鋼筋有無輻射污染鑑定紀錄證明。 六、安全衛生：職業安全衛生告示牌，內容記載詳實。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：於109.12.14及110.01.13赴工地現場督導及查驗，但僅109.12.14有督導及查驗紀錄，惟缺110.01.13之紀錄，請補正。 (4.01.04) 2.監造單位：監造計畫內材料送審管制總表，未訂定預定送審日期，未符合需求 (4.02.01.10) 3.監造單位：110年2月25日監造報表，未記載辦理混凝土端牆隨機抽查。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫內，掛網噴植施工流程檢停點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：擋土牆模板自主檢查表未落實記載排水袋檢查。 (4.03.04) 6.Ａ工區新舊紐西蘭護欄接合處混凝土凹凸不平整。 (5.01.03) 7.Ａ工區竹60線0k+023紐西蘭護欄一處混凝土邊角破損。 (5.01.99) 8.Ａ工區竹60線0k+005紐西蘭護欄洩水孔兩處未設置。 (5.07.02.08) 9.Ａ工區竹60線白色標線未復原畫設。 (5.07.02.18) 10.告示牌缺專任工程人員等連絡電話，且應以手機緊急連絡方式。 (5.09.08) 11.施工路段前後警告標示不足。 (5.14.07) 12.缺Ａ工區及B工區交通維持及安全管制措施佐證照片。 (5.15.01) 13.職業安全衛生訓練，應確實記載講師資歷及參加人員單位職稱，請補正。 (5.15.99) 14.無施作汛期防汛演習，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 工區擋土牆之端牆與相鄰坡面銜接面，建議採乾砌或漿砌石塊收邊，以達整齊美觀效果。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |