新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 04 月 27 日
標案名稱		新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關		新竹縣新埔鎮公所			專案管理 單位
設計單位		大承工程顧問股份有限公司	監造單位	大承工程顧問股份有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算		11,068(千元)			契約金額	8,322(千元)
工程概要		本計畫預計實施9個區域路段，皆位於非都市計畫區域內，實施路段長度約3,516公尺總面積約19,096平方公尺。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年04月23日止： 一、工程累計進度：預定 52.98％；實際 100.0％； 二、經費累計支用：預定 2,996千元；實際 2,996千元。 三、目前進行 辦理竣工
查核 委員		外聘：吳淵洵、郭蔡文 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 03 月 05 日至 110 年 05 月 18 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)鎮長親自至工地視察1次，可見首長對本工程之重視。(2)確實審查監造計畫並於開工日期前核定。(3)確實督導使本工程進度超前且品質良好。 二、監造單位：(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)協調居民同意以封路方式同時進行雙車道AC之鋪設，減少縱向接縫、縮短工期。(3)開工至今對廠商進行職業安全衛生抽查7次。 三、承攬廠商：(1)協調居民同意以封路方式同時進行雙車道AC之鋪設，減少縱向接縫、縮短工期。(2)施工計畫、品質計畫於開工前送審核定。 四、施工品質： (1)AC鋪設無縱向接縫，鋪設接縫平整密合度良好。(2)工地內外環境整理良好。 五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土各項試驗均有依規送驗並做判讀，並顯示品質良好。 六、安全衛生：(1)施工現場環境整理尚稱良好。(2)整個工程進度超前且無工安事件，值得嘉許。
缺 點	1.主辦機關：公所督導2次，建議每2星期督導一次，並定期召開工程協調會議。 (4.01.99) 2.監造單位：施工抽查標準未符合需求(如AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.02.01.05) 3.監造單位：施工之檢驗停留點未符合需求(AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.02.01.06) 4.監造單位：標線厚度設計2mm稍嫌不足請再確認。 (4.02.99) 5.承攬廠商：品管組織內架構人員如營造業負責人員、專任工程人員未訂定權責分工項目表。 (4.03.02.02) 6.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(如AC刨除、AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.03.04) 7.承攬廠商：品質文件、紀錄管理未妥適管制(隱蔽施工相片佐證紀錄不足) 。 (4.03.08.05) 8.瀝青混凝土路面銜接收邊料有鬆散粗造現象等(AC鋪設於0K+425處側向接縫不平整) 。 (5.07.02.12) 9.(1)交通標線在巷道、停車場入口處、店家廣場入口處左右10公尺範圍內應設紅線，以維行車安全。(2)F2工區，標線裝設不合規範(路面標線裝設多處有損傷或污損) 。 (5.07.02.18) 10.道路兩側上有多處刨除廢料未清除。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌只有1面且為活動式，況且有9個工區明顯不足其中工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。 (5.09.08) 12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(黏層噴油量檢測頻率不足) 。 (5.10.99) 13.施工現場交通警告等設施不足(路面標線施工現場未進行有效交通警告導致標線損傷或污損) 。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： F2工區0K處左側與巷道交叉處，巷道左側(本工程範圍內)崁深2~3公尺，路邊RC牆鋼筋外露約1公尺，無套蓋且未設護欄易造成車輛墬落即穿刺風險，請研議改善方法。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)