新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 05 月 03 日
標案名稱		新竹縣長安國小109年度操場整建工程			地點	新竹縣湖口鄉
標案 執行機關		新竹縣湖口鄉長安國民小學			專案管理 單位
設計單位		宥勝工程顧問有限公司	監造單位	宥勝工程顧問有限公司	承包商	超美營造有限公司
發包預算		2,893(千元)			契約金額	2,750(千元)
工程概要		工程告示牌 1.00 組 廢棄物清運處理(含合法證明) 1.00 式 材料及設備拆除 1.00 式 施工測量，工地放樣 1,195.00 M2 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 1,195.00 M2 瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓 35.85 M3 鋪設13m/mPU全密式跑道 1,195.00 M2 跑道劃線(直線6道，曲線4道*200m) 1.00 場 水溝清淤 297.00 M 截根牆鋼鈑5t安裝H=150cm 20.00 M 截根牆灌30cm厚3000PSI混凝土 9.00 M3 銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm 146.74 M2 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實 14.67 M3 混凝土泵，泵浦車出車費 1.00 趟 地坪抿石子 146.74 M2 安全防護設施 1.00 式 既有設施損壞復原費 1.00 式 材料試驗費 1.00 式
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年04月30日止： 一、工程累計進度：預定 23.40％；實際 27.65％； 二、經費累計支用：預定 643千元；實際 760千元。 三、目前進行 水溝清淤130M 地坪抿石子146.74M2 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 1195M2 瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓 35.85M3
查核 委員		外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 03 月 02 日至 110 年 06 月 29 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	77分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導4次。 二、施工品質：工區材料堆置存放整齊。 三、材料設備檢驗與管制：材料設備依契約規定辦理抽驗。
缺 點	1.主辦機關：品質督導及查驗記錄，記載不完整且未開列缺失及後續追蹤改善。 (4.01.04) 2.主辦機關：監造計畫開工後才核定，不符需求，請檢討改善。 (4.01.06) 3.監造單位：監造計畫未訂定品質管理標準，例：缺混凝土、瀝青混凝土刨除及鋪設，PU材料分層均勻度及厚度控制，無具體檢驗方式，請補正。 (扣1點) (4.02.01.05) 4.監造單位：監造計畫材料送審管制總表，未訂定各材料預定送審日期。 (4.02.01.10) 5.監造單位：(1)監造報表未依工程會最新規定格式修正，請修正。(2)查核未見抽查驗相關紀錄，請補正。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：自主檢查表不符需求，欠混凝土、瀝青混凝土刨除及鋪面面鋪設、汛期防災等品質管理標準。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：施工日誌未依工程會最新規定制定格式，請修正。 (4.03.03) 8.承攬廠商：PU跑道舖設工程自主檢查表，未依工程會最新格式修正，未符合工程需求。 (4.03.04) 9.承攬廠商：專任工程人員無督察記錄相關資料。 (4.03.11.06) 10.承攬廠商：安全衛生教育訓練缺訓練課程大綱。 (4.03.14.03) 11.直線段起跑點外側水溝邊，混凝土破損。 (5.01.99) 12.泯石子地坪混凝土殘渣垃圾未清理，影響環境。 (5.05.09) 13.(1)瀝青混凝土舖設瀝青黏層，噴濺起跑端短牆，請清除。(2)截根牆尾端路緣石凸出有高低差。 (5.07.01.99) 14.跑道外側界石與瀝青混凝土銜接面高低差或有孔洞不平整。 (5.07.02.11) 15.瀝青舖面一處有細微裂縫。 (5.07.02.99) 16.工程告示牌設置地點不當，經費、未見Q-R Code，內容未符合規定。 (5.09.08) 17.查核未見混凝土取試驗紀錄。 (5.10.01.04) 18.工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．直線跑道右側既有鑄鐵溝蓋板鬆動，請研議處理。 2．截根牆位置周邊區域排水未列入本次施作工項，請研議處理，避免跑道積水土。
品 質 指 標	環境：77分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：78分； 功能：78分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(超美營造有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(宥勝工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 1 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)