新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		全國水環境改善計畫			計畫 主辦機關	經濟部水利署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 04 月 26 日
標案名稱		鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣竹北市公所			專案管理 單位
設計單位		邑菖工程顧問有限公司	監造單位	邑菖工程顧問有限公司	承包商	泰欣營造股份有限公司
發包預算		172,605(千元)			契約金額	167,900(千元) 變更設計後： 170,169千元
工程概要		興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年04月21日止： 一、工程累計進度：預定 48.74％；實際 50.64％； 二、經費累計支用：預定 82,940千元；實際 86,173千元。 三、目前進行 1.鋼構材料累計進料929.92T 2.鋼構加工焊道檢驗 3.鳳山溪跨河段墩柱(P3)基樁施作 4.基樁鋼筋籠加工(P2、P3) 5.鳳山溪北岸棧橋柱底基座及地梁鋼筋綁紮、預埋螺栓安裝 及模板組立
查核 委員		外聘：廖萬里、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 09 月 04 日至 110 年 10 月 28 日 變更後至110 年 11 月 20 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)施工狀況之掌握及施工進度之督導確實，實施做法包括工程督導之召集人(市長)幾乎每日親身赴工地視察與指導，遭遇施工障礙積極協助克服等。(2) 落實施工安全與環境維護之督導，包括位於河道上之P3橋墩施工時之安全事項。(4)主辦機關﹙竹北市公所﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導10次、進度檢討會2次、現地會勘5次及不定期走動式管理10次且工程品質符合需求，相當負責盡職。 二、監造單位：(1)監造技師確實監督按圖施工，且能掌握設計圖說之重點項目。(2)橋台之品質查驗，符合監造計畫。(3) 施工計畫及品質計畫之審查時限，符合需求。 三、承攬廠商：(1)開工迄今之施工進度均為超前情形，進度之掌控良好。(2)A2橋台之施作符合施工要領，品質符合設計。(3)全套管基樁之抓掘式基樁開挖的自主檢查確實。 四、施工品質：(1)查驗鋼構廠製作中之橋梁鋼構，螺栓間距與孔邊距及數量符合設計規定。 (2)鋼構廠製作中之鋼梁之彎曲度及變化段之製作，符合設計要求。(3)A2橋台之混凝土面平整，無明顯瑕疵，盤式支承墊混凝土座之高度與平整度符合需求。 五、材料設備檢驗與管制：鋼構之鋼料及高張力螺栓之化學成分與拉伸試驗結果符合需求。 六、安全衛生：(1)裸露地無塵土飛揚情形。(2)開挖出之土石方以防塵網充分覆蓋。(3)工區材料堆置整齊無凌亂情形。(4)工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。環境保護履約事項﹙如裸露地加強灑水﹚均能落實執行。
缺 點	1.主辦機關：(1)雖聘請專業委員協助工程督導，惟督導內容較偏重於安全衛生事項，未盡發揮請外聘委員提供專業技術或專業經驗之功能。(2)本工程109.09.04開工，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。如交通維持計畫109.09.30核定、職業安全衛生管理計畫109.09.30核定，其餘部份計畫亦有類似情形。 (4.01.99) 2.監造單位：全套管基樁澆置混凝土之查驗項目無「特密管每支接頭處之密合查驗」及「特密管埋入混凝土中深度」之查驗項目，以確保樁內淤泥不會浮入混凝土內影響樁身強度 (4.02.01.05) 3.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份全套管基樁鋼筋籠，主筋與箍筋未正確銲接固定，監造單位未在組筋後確實檢查並要求改善﹚。 (4.02.01.06) 4.監造單位：橋梁全套管基樁鋼筋籠之箍筋點銲查驗不確實，致吊放鋼筋籠時發生箍筋銲接點脫落情形。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工計畫之汛期演練計畫未訂定保護河道中橋墩之防護措施。 (4.03.01) 7.承攬廠商：無剪力釘銲接之30度敲擊試驗紀錄。 (4.03.04) 8.承攬廠商： 檢（試）驗報告部份內容有誤植情形。如110.02.09「剪力釘拉伸試驗」， 但選取之樣品為「沖梢」，並非真正「剪力釘」。 (4.03.05) 9.承攬廠商：未確實要求橋梁鋼構廠之內部稽核，確實執行全部銲道之目視查驗並記錄查驗情形，致施工廠商自主檢查時發現銲道有銲蝕，以及本次廠內查核所發現銲道之瑕疵。 (4.03.08.02) 10.承攬廠商：對材料檢(試)驗未落實執行及對檢（試）驗報告未確實予以判讀，如「混凝土抗壓強度試驗」顯示單顆試驗值就高達321kg/cm2者，與設計強度140kg/cm2有明顯差異，未確實檢討原因。 (4.03.08.03) 11.A2橋台混凝土支承座之倒角緣不平整。 (5.01.99) 12.﹙全套管基樁﹚鋼筋籠主筋與箍筋未正確銲接固定，經抽查現場全套管基樁鋼筋籠部份有主筋與箍筋銲接後脫落情形，疑銲接前未確實將主筋與箍筋表面浮銹確實祛除。 (扣1點) (5.02.12) 13.鋼構廠製作中之鋼梁多層銲道，發現銲道中間有凹坑未填滿即準備施銲下一層銲道。 (5.04.99) 14.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度140kg/cm2，但資料顯示﹙試驗報告日期 110.04.01﹚單顆試驗值就高達321kg/cm2者，有略顯偏高情形，混凝土品質相對不穩定。混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第8、9、30天試驗抗壓強度。 (5.10.01.04) 15.「剪力釘拉伸試驗」但選取之樣品為檢驗貫穿率與阻塞率時所用之剪力釘替代品「沖梢」，並非真正「剪力釘」，其餘「螺栓化學成分分析」與「螺栓拉伸試驗」亦疑有同樣情形﹙監造單位與承包商共同送驗，送錯樣品都沒有事先警覺嗎？以上均詳承包商簡報P.11施工相片﹚。 (5.10.03.04) 16.高張力螺栓鎖緊用之直接張力指示器，未訂定校正時效，影響鎖緊之軸力試驗結果精確性。 (5.10.99) 17.編號P5之橋墩周圍設置之安全護欄，未隨著填土高度之增加而調整護欄高度，致護欄高度不符合規定。 (5.14.01.01) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：82分； 安全：81分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(泰欣營造股份有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)