新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		C108-0052			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 05 月 05 日
標案名稱		新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府工務處養護科			專案管理 單位
設計單位		邑菖工程顧問有限公司	監造單位	邑菖工程顧問有限公司	承包商	龍炎營造股份有限公司
發包預算		318,801(千元)			契約金額	318,800(千元) 變更設計後： 318,800千元
工程概要		鋪面改善面積_141533_M2 路基改善面積_2987_M2 自行車通行空間_7950_M 號誌共桿設置_85_座 路燈LED燈更換_326_盞 人行道改善_15457_M2 無障礙坡道_1669_M2 路口改善_12_處
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年05月3日止： 一、工程累計進度：預定 96.78％；實際 96.84％； 二、經費累計支用：預定 308,541千元；實際 308,710千元。 三、目前進行 人行道及自行車道施做、無障礙坡道施做、景觀燈設立、行人與號誌桿設立、分隔島上漆、道路標線畫設、入口及車行斜坡道協調，新竹縣政府審議變更設計中。
查核 委員		外聘：林耀星、童健飛 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 12 月 14 日至 110 年 03 月 07 日 變更後至110 年 05 月 19 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：羅瑞瑚、張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)有56次工程督導日誌，尚稱認真負責。(2)監造計畫於工程開工前即已核定。 二、監造單位：(1)模板及混凝土均依規查驗並留有照片存證 。(2)植栽工程追加部分依規辦理廠驗留存資料 。(3)有訂定監造組織架構內各人員之職掌且符合需求。 三、承攬廠商：(1)承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。(2)高壓水泥磚及LED燈試驗報告均有判讀。(3)品質計畫依規定期限提送。 四、施工品質：高壓水泥磚大部分施工品質外觀平順。 五、材料設備檢驗與管制：(1)102項工程材料如鋼筋及預拌混凝土及AC均有依規送驗並做判讀。 (2)有廠驗之紀錄照片等資料。
缺 點	1.主辦機關：估驗計價進度較工程進度落後，應加速趕辦，以提升預算年度達成率。 (4.01.26) 2.主辦機關：雖已建立品質督導機制，但組織架構及成員名單及職稱未建立。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫內未詳細訂定人行道夯實等工程施工抽查管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 4.監造單位：內外部品質稽核作業頻率不足，且內外稽文件未區分、佐證相片未隨文件檢附，請補正。 (4.02.01.08) 5.監造單位：材料設備試驗管制總表為舊版本未符合需求，請更新。 (4.02.01.10) 6.承攬廠商：品質計畫內容第二章節〝管理責任〞應修正為〝管理權責與分工〞且品管組織架構應再修正。 (4.03.02.02) 7.承攬廠商：內部品質稽核頻率過低，較契約規定品質稽核次數少，請補足。 (4.03.02.10) 8.承攬廠商：(1)施工日誌內〝五工地職業安全衛生事項之督導〞應有安衛人員簽名。(2)施工日誌未依規定簽名及落實記載(如工地主任未簽名)，請補正。 (4.03.03) 9.光明六路東一段2K＋300至2K＋500等多處及自強南路(右側)21K +600等處，遇雨積水，排水不良，影響行人進出之安全，請研議改善方法。 (扣2點) (5.07.01.10) 10.道路轉角處植栽花圃設施，因回填土高程放樣未確實，致無法發揮集水入滲功能，請再檢視並 研議改善方法。 (5.07.01.14) 11.人行道鋪面不平順，排水坡度未依設計圖示，遇雨有積水問題，請提出改善方法。 (5.07.01.99) 12.工程告示牌內容未符合規定(如工程期限資料不正確)。 (5.09.08) 13.施工現場交通警告措施不足，且相關紀錄(照片等)不完整。 (5.14.07) 14.改善各路段產生道路縮減情形，車道縮減前之漸變段，設置長度不足。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．道路交叉路口轉彎處，因為設計排水進水口，以致每一交叉路口行穿線斜坡處，均有積水問題，應請設計監造單位即規畫設計，增設進水格柵於最低點處，並設排水連管至既有排水溝，以利行人安全。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．已完成自行車道，應全面檢視相關排水問題避免有積水問題。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(龍炎營造股份有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)