新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 07 月 28 日 |
| 標案名稱 | 竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 蘇成基建築師事務所 | 監造單位 | 蘇成基建築師事務所 | 承包商 | 騰偉營造有限公司 |
| 發包預算 | 199,590(千元) | 契約金額 | 195,480(千元) |
| 工程概要 | 竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年07月25日止： 一、工程累計進度：預定 17.01％；實際 26.09％； 二、經費累計支用：預定 25,803千元；實際 46,895千元。 三、目前進行 1樓灌漿,3樓鋼筋綁紮,模板組立 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 12 月 03 日至 111 年 12 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、劉力慆 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)﹙竹北市公所﹚辦理工程督導6次並定期兩周舉辦工作會議，截至目前已召開11次及其他不定期走動式管理多次，負責盡職。(2)積極督促工程進行。 二、監造單位:本工程109.12.03開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進。 三、承攬廠商:專任工程人員現場督導12次並留下督導紀錄，負責盡職。 四、安全衛生:工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；未確實依營造安全衛生設施標準規定，對於營造工程之營建廢棄物、模板、鋼筋等材料拆除後採取適當清除措施、且工地相當髒亂部份電線未架高保護，主辦機關﹙竹北市公所﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定支附表之各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證。 (4.01.08) 3.主辦機關：﹙竹北市公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核。 (4.01.11) 4.監造單位：未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如經抽查樓梯「級高」留設高度不一致，監造單位未能確實檢驗模板及混凝土施工品質﹚。 (4.02.01.06) 5.監造單位：無審查重要分包廠商及設備製造商資格(須法定資格要求之協力廠商未列入組織架構中，接受資格審查，納入品管作業範圍)。 (4.02.03.03) 6.監造單位：派駐現場人員未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並確實填具抽查(驗)紀錄表。工地一些明顯缺失，如部份牆體測量放樣不正確，部份牆體澆注混凝土後有錯位情形，顯示監造單位未落實抽查施工作業。 (4.02.03.04) 7.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；工地現場營建廢棄物、廢料模板、廢料鋼筋等材料仍棄置於工地，監造單位未要求承包商立即採取清運措施、部份電線未架高保護且工地相當髒亂。 (4.02.03.05) 8.監造單位：協調及整合履約界面，未符合需求。 (發電機房佈置，未要求廠商提送施工圖，先行檢討) (4.02.03.07) 9.承攬廠商：提送品質計畫，組織架構未符合需求(須法定資格要求之協力廠商未列入組織架構中，納入管理) (4.03.02) 10.承攬廠商：工程品質管理標準未符合需求﹙如抽查一樓及地下室頂版，施工完成之混凝土表面有大量修補痕跡，未能在澆置混凝土時或組模完成時確實檢驗鋼筋及模板品質﹚。 (4.03.02.04) 11.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙未在澆置混凝土前確實檢查牆體模板組裝是否有錯位情形﹚。 (4.03.02.05) 12.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未詳實記錄﹙如模板自主檢查表等﹚。 (4.03.04) 13.環境保護﹙如部份營建廢棄物隨意棄置於工地﹚履約事項未落實執行。 (4.03.06) 14.﹙抽查1F、2F及地下室﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生；部份混凝土內仍有夾雜模板或夾板等異物。 (扣3點) (5.01.01) 15.﹙抽查1F及地下室﹚部份鋼筋保護層不足；目前部份頂版已有白色析出物﹙疑為白樺﹚滲出；部份頂版及牆體並有明顯或大面積修補痕跡。 (扣2點) (5.02.05) 16.測量及放樣不正確，﹙抽查2F往3F樓梯間、地下室外牆﹚施工完成之牆壁部份表面不平整，部份昇層處有偏移情形。 (5.07.01.14) 17.發電機室上方有排水管經過。 (5.07.05.13) 18.接地系統，CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03) 19.部份試驗均由監造單位﹙蘇成基建築師事務所﹚未配合承包商﹙騰偉營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制未確實落實﹙如110.07.06鋼筋混凝土竹節鋼筋試驗報告等﹚。 (5.10.01.04) 20.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第8、35天試驗抗壓強度。 (5.10.03.05) 21. 接地系統，CPE極排列不合規範。 (5.10.06.03) 22.接地系統部份，接地電阻測試紀錄不完整。 (5.10.07.02) 23.臨時用電設備之電線未加以防護，直接放置於地面上未確實架高或保護有感電疑慮﹙110.05.18施工相片﹚。 (5.14.03.01) 24.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 25.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。 (5.14.06.06) 26.工地現場部份營建廢棄物﹙如營建廢棄物、模板、鋼筋等材料拆除後採取適當清除措施﹚直接棄置工地現場未確實立即清理乾淨。 (5.17.99) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 冷氣室外主機保護開關有部份迴路未使用漏電斷路器，請適時修正。 |
| 品 質 指 標 | 環境：77分； 安全：68分； 強度：74分； 美觀：77分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(騰偉營造有限公司 ): 扣 5 點。 監造單位(蘇成基建築師事務所 ): 扣 5 點。 總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |