新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填:044666) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 08 月 09 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣尖石鄉尖石國民小學109-111年教室耐震能力補強工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉尖石國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 靖欣工程顧問有限公司 | 監造單位 | 靖欣工程顧問有限公司 | 承包商 | 鑫溢營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 6,948(千元) | 契約金額 | 6,890(千元) |
| 工程概要 | 教學大樓補強 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月06日止： 一、工程累計進度：預定 38.45％；實際 41.67％； 二、經費累計支用：預定 6,890千元；實際 6,890千元。 三、目前進行 基礎灌漿、綁鋼筋 |
| 查核 委員 | 外聘：郭治平、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 05 月 10 日至 110 年 08 月 09 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關分別於110.5.24、110.6.9、110.6.21、110.7.20、110.7.27進行5次督導，並確實記錄，相當積極。(2)相關文件準備齊備。 二、監造單位:(1)監造單位分別於110.5.25、110.6.7、110.6.28、110.7.7、110.7.26、110.8.2進行6次督導，相當積極。(2)相關文件準備齊備。 三、承攬廠商:相關文件準備齊備、內容清楚。 四、施工品質:(1)整體環境整理尚稱乾淨且有鋪蓋帆布。(2)教育器材均有遮蔽保護。 五:材料設備檢驗與管制:材料設備依契約規定辦理抽驗。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫內容未依工程會103年12月29日頒布品質管理要點規定依工程金額簡化章節內容，且非監造計畫之內容應予刪減。 (4.02.01.01) 2.承攬廠商:整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 3.承攬廠商:防汛自主檢查表填寫應再確實，漏填7/22停班課後檢查紀錄。 (4.03.04) 4.承攬廠商:專任工程人員110.0802督導紀錄未簽名。 (4.03.11.06) 5.主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。 (5.02.01) 6.部分箍筋彎鉤角度未依圖說(90度及135度) ，請再全面檢視。 (5.02.04) 7.鋼筋續接器裝設不良。 (5.02.13) 8.營建廢棄物未處理妥當，影響工地動線及周遭環境衛生。 (5.05.04) 9.施工告示牌內容不符規定，例:未雙語，完工日期未更新。 (5.09.08) 10.工區內無安全防護措施、防禦物(告示單應加防水護背)不完備。 (5.14.00.01) 11.施工架未與穩定構造物妥實連接。 (5.14.02.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |