新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1090090 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府教育處 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育處 | 查核日期 | 110 年 08 月 11 日 |
| 標案名稱 | 教學大樓D補強工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 監造單位 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 承包商 | 北昇營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 7,740(千元) | 契約金額 | 7,700(千元) |
| 工程概要 | 教學大樓D補強 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月09日止： 一、工程累計進度：預定 7.90％；實際 17.05％； 二、經費累計支用：預定 254千元；實際 996千元。 三、目前進行 地下室柱混凝土打除、鋼筋組立、模板組立 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 07 月 01 日至 110 年 10 月 08 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、劉力慆 | 查核分數 (等級) | 83分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:於7/22進行本工程督導，詳細記載督導項目。 二、監造單位:(1)監造報表尚能詳細記載材料試驗等抽驗情形。(2)不符合事項的追蹤改善確實。(3)施工抽查紀錄表，如混凝土工程，詳細記載抽查情形，並附預拌混凝土出貨單、坍度試驗照片等。 三、承攬廠商:(1)施工日誌尚能記載重要事項紀錄。(2)施工計畫內容尚能符合本工程施工項目。(3)文件紀錄分類方便查閱，監造技師督導兩次內容具體。 四、施工品質:(1)三樓擴柱混凝土灌溉面打毛確實。(2)三樓擴柱主筋以繞接器續接位置正確，箍筋間距符合圖說。(3)整體工地環境乾淨，教室器材有遮蔽保護。 五、材料設備檢驗與管制:混凝土抗壓試驗、鋼筋拉伸試驗及鋼筋續接器試驗皆依合約施作。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫內之鋼構工程施工抽查項目螺栓孔徑無抽查標準。 (4.02.01.05) 2.監造單位:鋼筋工程施工抽查紀錄之鋼筋彎鉤未能詳實說明(部分僅以規定值填列)。 (4.02.03.04) 3.承攬廠商:施工日誌重要事項欠詳實，例:7/22校方督導未紀載。 (4.03.03) 4.承攬廠商:(1)自主檢查表之檢查位置皆為"全區"，應註明實際檢查位置。(2)自主檢查表之實際檢查情形部分未能詳實記載，如開挖之尺寸(開挖工程)與鋼筋彎鉤角度(鋼筋工程)。 (4.03.04) 5.三樓外側擴柱部分箍筋位置與目前切割位置相較，混凝土保護層不足設計圖說。 (5.02.05) 6.部分配線開關接線後掉落，致電線遭泥砂漿黏附。 (5.07.04.03) 7.既有電(管)線請再加強保護，且已有一處Pvc管破損。 (5.09.07) 8.工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員及工地負責人聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08) 9.工區位於校園內，乙種安全圍籬請再加強固及夜間警告燈，以增安全。 (5.14.08) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：84分； 安全：70分； 強度：86分； 美觀：84分； 功能：84分。 |
| 其 他 建 議 | 設計圖說支鋼構規範，建議採用CNS之規範。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |