新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 09 月 10 日 |
| 標案名稱 | 108年度永續循環校園示範計畫改造工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮東光國民小學 | 專案管理 單位 | 翁偉哲建築師事務所 |
| 設計單位 | 翁偉哲建築師事務所 | 監造單位 | 翁偉哲建築師事務所 | 承包商 | 冠驊營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,224(千元) | 契約金額 | 4,890(千元) |
| 工程概要 | 108年度永續循環校園示範計畫改造 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月31日止： 一、工程累計進度：預定 39.48％；實際 39.56％； 二、經費累計支用：預定 2,527千元；實際 2,201千元。 三、目前進行 施工測量及放樣，(滲透型貯留導水) 廢料回收貯留式滯水槽A，(底部灌漿) 積磚式雨水貯留槽A，(底部灌漿) 機械挖方，(地下儲水設施A) |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 07 月 01 日至 110 年 10 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導15次。(2)主辦機關確實審查監造計畫並於開工日期前核定。(3)主辦機關積極督導工程之執行。 二、監造單位:施工及品質計畫於開工前核定。 三、承攬廠商:專任工程人員督導2次，紀錄完整。 四、混凝土:(1)抿石子短牆品質良好，線形平順美觀。(2)運輸便道鐵板下舖設保護墊，注意即有設施之妥善維護。 五、材料設備檢驗與管制:依規定材料均有檢實驗報告或判讀。 六、安全衛生:定期辦理職安教育訓練，簽名紀錄確實。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:各材料/設備及施工抽查標準未符合需求(雨水積磚材料送審內容與圖說不符) 。 (4.02.01.05) 3.監造單位:材料設備送審管制總表未訂預定送審日期 (4.02.01.10) 4.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:各分項工程品質管理標準未符合需求(雨水積磚施工；混凝土澆置高程檢核、基層夯實密度檢測等)。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商:7月1日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03) 7.承攬廠商:品管人員未落實稽核自主檢查表之執行。 (扣2點) (4.03.08.02) 8.混凝土澆置部份蜂窩孔洞未修補。 (5.01.01) 9.工地現場未灑水以抑制塵土飛揚。 (5.05.02) 10.工區內為固定圍籬以鋼筋連接原有樹木，未妥善以緩衝防磨損材料保護。 (5.05.06) 11.回填土夯實無紀錄(填土施工無夯實紀錄) 。 (5.06.03) 12.地下儲留池之檢測井與陰井頂部高程有落差與圖面不符。 (5.07.01.99) 13.工程告示牌內容未符合規定，機關名稱未以英文顯示，政風單位聯絡方式未明示。 (5.09.08) 14.地下儲水設施開挖超過1.5公尺，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.主要工區入口圍籬，未設禁止入內警告標示及未設夜間警示燈。 (5.15.11) 16.其他交通維持及及安全管制措施。(查核停留點現場未進行危害告知) (5.15.99) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 本工程產生不少棄土且似乎無法完全回填於工區之內，監造設計單位應即時妥為規劃，避免棄土外運。 |
| 品 質 指 標 | 環境：77分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：78分； 功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 颱風及豪大雨發布時宜加強相關防護措施，尤其土方暫存區及已開挖池體之防護，以免災害發生。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(冠驊營造有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(翁偉哲建築師事務所 ): 扣 0 點。 委辦專案管理廠商(翁偉哲建築師事務所): 扣 0 點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰) 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 品管人員 ： 記 2 點 (吳義宏 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |