新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.10.21
工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)
自強國中配電室內變壓器垂直向未確實固定。
說明	自強國中配電室內變壓器垂直向未確實固定。
部分EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。
說明	部分EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.10.21
工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)
穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。
說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。
線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。
說明	線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.10.21
工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)
配管固定不當，垂直或水平管路固定不合規範。
說明	配管固定不當，垂直或水平管路固定不合規範。
管路與線槽之間未使用軟管連接。。
說明	管路與線槽之間未使用軟管連接。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.10.21
工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)
自強國中配電室為密閉空間，未設通風設備，散熱效果不佳，影響設備運轉效率。
說明	自強國中配電室為密閉空間，未設通風設備，散熱效果不佳，影響設備運轉效率。
穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。
說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。