新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育處 | 查核日期 | 110 年 11 月 23 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群) | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立竹北國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 大成洲電機技師事務所 | 監造單位 | 大成洲電機技師事務所 | 承包商 | 昇萌股份有限公司 |
| 發包預算 | 47,064(千元) | 契約金額 | 45,558(千元) |
| 工程概要 | 學校電力系統改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月22日止： 一、工程累計進度：預定 45.1％；實際 45.89％； 二、經費累計支用：預定 16,000千元；實際 17,000千元。 三、目前進行 安裝教室盤 線槽安裝 管路開挖 |
| 查核 委員 | 外聘：吳國楨、黃建裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 08 月 10 日至 111 年 04 月 07 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施。 二、施工品質:線槽T型銜接段採圓弧大彎制式接頭，外觀平整度佳且拉線平順。 三、材料設備檢驗與管制:(1)進場材料均有檢測紀錄。(2)材料設備落實審查及廠驗，有專業技師判讀核可，確保施工品質。 四、安全衛生:工程施工前職安衛人員均有危害告之及勤前教育。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:未於開工前完成監造計畫核定，影響施工計畫及品質計畫之製訂期程。 (4.01.06) 2.監造單位:訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如槽線固定間距?接地電阻值?槽線電氣連接導線格? (4.02.01.05) 3.監造單位:監造單位停留點查驗作業手續中，缺承商申請表。 (4.02.01.06) 4.監造單位:監造報表內重要事項未確實紀錄，請擇重要事項記錄如主辦機關督導指示事項。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如線槽固定間距?接地電阻值?線槽電氣連接導線格?單心電纜應品字列，電纜固定間距? (4.03.02.04) 6.承攬廠商:施工日誌內重要事項未確實記錄，主辦機關多次督導均未紀錄。 (4.03.03) 7.承攬廠商:自主檢查表缺檢查標準欄，致使檢查結果不易比對判讀，請修正。 (4.03.04) 8.屋外配電盤基礎座未倒角處理。 (5.07.01.99) 9.線槽固定於吊架部分吊桿有歪斜情形。 (5.07.04.01) 10.線槽馬車螺絲安裝方向相反，螺絲牙易割傷導線。 (5.07.04.03) 11.(1)管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。(2)線槽未以鋼性鐵件加固易受外力影響產生晃動情形。(3)部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。 (5.07.04.99) 12.工程告示牌中專任工程人員聯絡電話未留設手機號。 (5.09.08) 13.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未確實填寫且無時間管控紀錄。 (5.10.99) 14.汛期工地防災自主檢查表未落實填報。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 一、表單格式建議採工程會頒制式表格填寫相關紀錄。 二、線槽請標示電氣線槽，以利維管。 三、施工照片應有照相日期，以利檢視。 四、請繪製施工圖完工後轉成竣工圖，以利維管。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |