新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		109SW008			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 12 月 17 日
標案名稱		新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第六標			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府工務處下水道科			專案管理 單位
設計單位		中泱工程顧問股份有限公司	監造單位	中泱工程顧問股份有限公司	承包商	宏福電纜工程股份有限公司
發包預算		280,000(千元)			契約金額	248,800(千元)
工程概要		縱貫鐵路以西、光明十一路1巷92弄以東、南至興隆路與北到豆子埔溪。 (1)∮400mm分支管，推進施工：2,486m (2)∮200mm分支管，明挖施工：112m (3)圓形鋼管工作井：77座 (4)P900預鑄人孔：7座 (5)P1200預鑄人孔：77座 (6)用戶接管：約2,615戶 (7)∮200mm巷道連接管(道路及後巷)埋設：12,170m (8)預鑄RC陰井：70座 (9)直管式連接陰井：660座
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年12月16日止： 一、工程累計進度：預定 7.07％；實際 15.95％； 二、經費累計支用：預定 16,172千元；實際 37,320千元。 三、目前進行 1.工作井立坑共完成9處 2.400mmRCP短管推進完成203M 3.人孔收築完成10座 4.200mmPVCP明挖埋設(道路段)完成328M 5.直管式連接井完成20座 6.陰井完成2座
查核 委員		外聘：詹武忠、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 03 月 19 日至 113 年 08 月 14 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導6次。(2)定期召開施工檢討會議，協助解決工程施工問題。 二、監造單位:監造每月會同列席職業安全衛生協議組織會議。 三、承攬廠商:.主任技師督察8次，紀錄完整。 四、施工品質:工地材料堆置整齊，妥善保護 五、材料設備檢驗與管制:各項材料均依檢試驗管制總表落實檢驗與管制。 六、安全衛生:臨時用電之電線有架高防護。
缺 點	1.監造單位：(1)5月19日鑄鐵框蓋材料試驗報告判讀，有簽名未簽日期，執行未落實。(2)填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 地盤改良工程之灌注深度標準值為2.0m，實測值為2.1m，卻判定合格) 。 (4.02.03.04) 2.監造單位：(1) 11月17日監造報表，未記載汛期防災減災抽查作業。(2)填報監造報表未落實記載 (例如:CLSM試驗之強度記錄值與試驗報告出示值不一致；氯 離子試驗只記錄測試三次平均值，而無記錄三次測值且未註明記錄為平均值，材料試驗結果是否合格未記錄)。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商：(1)後巷地坪復舊作業施工自主檢查表，坍度標準未明確量化表示。(2)品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値 (各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 地盤改良工程之灌注深度標準值為2.0m，實測值為2.1m，卻判定合格)。 (4.03.04) 4.工作井施工產生之廢棄污泥太空包未覆蓋，易致塵土飛揚。 (5.05.03) 5.排水、污水施工缺失：用戶接管灌注混凝土區塊收邊破損(光明11路167號)。 (5.07.05.99) 6.其他潛盾及推進工程缺失：天車使用完畢後未規定位。 (5.07.12.99) 7.工程告示牌內容，政風處名稱及電話不正確，專任工程人員聯絡電話未以手機顯示。 (5.09.08) 8.光明11路73巷推進工作井(此工區)之施工期程未明確通告。 (5.09.99) 9.工作井作業時，未對勞工之進出確認時間做成紀錄。 (5.14.06.08) 10.施工圍籬防溢砂包堆置不確實，砂包間有縫隙。 (5.14.08) 11.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 (滅火器無置放於固定位置且未加以固定及懸掛維護卡及負責人簽名) 。 (5.14.99) 12.汛期防災、減災演練紀錄不完整，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．用戶接管舖面復舊工程，建議相鄰近之清潔維修孔，施作時注意其排列之整齊一致性。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	(未填)
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)