新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		110建字第29號			計畫 主辦機關	新竹縣竹東鎮公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 12 月 27 日
標案名稱		110年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通勤生活綠帶建置串連工程			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣竹東鎮公所			專案管理 單位
設計單位		新翊規劃設計有限公司	監造單位	新翊規劃設計有限公司	承包商	朔東營造有限公司
發包預算		3,500(千元)			契約金額	3,360(千元)
工程概要		景觀工程、照明工程、植栽工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年12月22日止： 一、工程累計進度：預定 33.36％；實際 37.23％； 二、經費累計支用：預定 336千元；實際 336千元。 三、目前進行 書面文件送審、材料送審、整地、假設工程
查核 委員		外聘：吳淵洵、郭治平 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 11 月 11 日至 111 年 02 月 08 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:主辦機關於開工日期(110.11.11)前核定監造計畫(110.11.04)。 二、監造單位:監造單位於開工日期(110.11.11)前核定施工及品質計畫(110.11.18)。 三、承攬廠商:(1)施工日誌記載尚稱完整(完整紀錄專任工程人員到場督導事項)。(2)承攬廠商已進行34次施工自主檢查。 四、施工品質:部分人行道完成面拉毛處理妥適。
缺 點	1.主辦機關:主辦機關無督導之缺失追蹤改善紀錄 (4.01.05) 2.監造單位:各材料施工抽查標準未符合需求(未抽驗放樣高程、人行道鋼絲網保護層保護層正確性；未具體確認抽查施工範圍)。 (4.02.01.05) 3.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求(隱蔽工項無相片佐證)。 (4.02.01.09) 4.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(未具體確認抽查施工範圍；人行道鋼絲網保護層；伸縮縫設置等) 。 (4.03.04) 5.施工縫及伸縮縫未設置(含填縫材料施作)(部分人行道未施作伸縮縫)。 (5.01.05) 6.其他混凝土施工缺失(部分人行道完成面未妥善保護因淋雨損傷)。 (5.01.99) 7.未使用墊塊、保護層不符規定(部分人行道點焊鋼絲網無墊塊或墊塊已埋入土中)。 (5.02.05) 8.營建剩餘廢棄物(漿液)處理未妥當。 (5.05.04) 9.工區週遭原有樹木，未加維護。 (5.05.06) 10.垃圾及廢棄物(施工棧板)未清理，影響環境。 (5.05.09) 11.排水不良、有積水現象其他一般施工缺失(部分人行道有積水現象)。 (5.07.01.10) 12.預鑄路緣石銜接面，部分緣石與緣石間密合縫隙過大。 (5.07.02.09) 13.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01) 14.工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌未列專任工程人員手機號碼)。 (5.09.08) 15.工地現場機具與材料任意堆置(鋼料未電高與確實覆蓋)，未妥善保護。 (5.09.09) 16.無工地密度、夯實試驗(人行道基層依設計圖LD-3應夯實至90%)。 (5.10.04.01) 17.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(未依預定進度訂立材料設備預定送審日期；植栽未執行廠驗) 。 (5.10.99) 18.圍籬、外部防護網等設施不足(工區週邊住戶後門未設防護網或警告設施)。 (5.14.08) 19.車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。 (5.14.12.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 本案右側人行道與鄰地約具有30~40cm高差，於光線不良時，極可能造成行人不慎失足引致傷害。建議主辦機關宜會同設計單位加以改善，以免造成民眾傷害事件。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)